- 广东省医疗机构静脉用药调配中心设计

- 评估标准（2024版）

- (广东省药学会2024年11月8日发布)

- 评估标准说明

# （一）根据《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》以及《静脉用药集中调配质量管理规范》、《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》和《静脉用药调配中心评估规范（T/CLPA 002—2023）》制订本评估标准。

# （二）本标准共设检查项目100项。其中设否决项目53项（项目内容中有“▲”标记），任何一项不合格即全项否决。一般项目47项。

# （三）静脉用药调配中心设计评估采取查阅文件资料、图纸等方式进行。

# （四）各项目评分标准以达到该项目规定要求的程度来判定分值。有累计扣分的项目只累计扣完该项目总分，不倒扣分。

# （五）评估终评时，否决项目应全部合格；一般项目总分为100分，终评得分率不低于80%为合格，即不得低于80分。

- 评估项目与内容

- 广东省医疗机构静脉用药调配中心设计评估评分表（2024版）

| 序号 | 评估项目 | 评估要点 | 评估方法 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、相关材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计方资质要求 | 设计企业项目负责人及主要技术人员应经静配中心建设规范培训，熟悉静脉用药集中调配工作流程与技术操作规范相关规定 | 查看相关资质文件 | 2 |  |
| 2 | 图纸格式要求▲ | 图纸电子版，应为电脑辅助设计软件Auto CAD或基于Auto CAD的软件的文件（.dwg文件）或由该文件导出的PDF文件 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 3 | 图纸要求▲ | 平面布局设计图纸。应包括： （1）设计及施工说明 （2）准确标注各区域面积 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 4 | 图纸要求▲ | 暖通深化设计图纸，应包括： （1）设计及施工说明 （2）洁净区风量平衡表 （3）洁净区温湿度范围 （4）洁净区各区域设计压力参数及压力表测量点及安装位置图 （5）独立的洁净空调系统送风管道、送风口图纸 （6）独立的洁净空调系统回风管道、回风口图纸 （7）独立的洁净空调系统排风管道、排风口图纸 （8）净化空调系统控制面板安装位置 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 5 | 图纸要求▲ | 给排水系统设计图纸。应包括： （1）设计及施工说明 （2）静配中心给排水管道图 （3）静配中心天花的给排水管道图 （建议提供消防管道和设施图纸或情况说明） | 查看电子版图纸 | - |  |
| 6 | 图纸要求▲ | 电气系统设计图纸。应包括 （1）设计及施工说明 （2）普通照明设置 （3）应急照明设置 （4）电源插座设置 （5）视频监控点设置 （6）电话插座、信息点（网络插座）设置 （7）门禁设置 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 7 | 图纸要求▲ | 装修材料及施工图纸。应包括： （1）设计及施工说明 （2）各区域墙体、吊顶、地板的材料和施工方案 （3）吊顶高度 （4）送风口、排风口、回风口的材料、尺寸和施工方案 （5）送风管、排风管、回风管的材料、尺寸和施工方案 （6）传递窗尺寸和施工方案 （7）净化区的门和观察窗尺寸和施工方案 （8）净化圆角的材料与施工方案 （9）洁净区逃生门施工方案 （10）洗手盆（池）、拖地盆（池）的尺寸、材料与施工方案 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 8 | 图纸要求▲ | 设计说明，设计依据除常规的标准文件外，还应包括《医药工业洁净厂房设计规范》、《静脉用药集中调配质量管理规范》与《静脉用药调配中心建设与管理指南》 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 9 | 图纸要求▲ | 图纸标注清晰、图例齐全、明确（补清单） | 查看电子版图纸 | - |  |
| 10 | 图纸要求▲ | PDF版图纸应注明比例尺 | 查看电子版图纸 | - |  |
| 11 | 选址要求▲ | 附近30米范围内无污染源（包括但不限于停车场、锅炉房、垃圾场、报废物资存放点、大型维修工房，梧桐树、异木棉等易产生污染物的植物等）；与市政交通干道之间距离不宜小于50米 | 查看申请表 | - |  |
| 12 | 选址要求▲ | 紧邻的上层或下层非厨房、感染病病区、传染病病区 | 查看申请表 | - |  |
| 13 | 选址要求▲ | 静配中心洁净区与非洁净控制区空调系统新风口与厨房、感染病区、传染病病区的排风口不在同一建筑物的同一立面 | 查看申请表 | - |  |
| 14 | 选址要求 | 静配中心应设置在人员流动少、位置相对独立的安静区域，并便于与医护人员沟通和成品输液的运送 （1）物流入口、成品输液出口不能位于候诊大厅、候药大厅、挂号处等患者（或家属）聚集区域 （2）物流（包括物料和成品输液运输）不能经过急诊、手术室或ICU等重要科室的候诊厅 （3）药品运输车辆不能与救护车共用通道 | 查看电子版图纸 | 1 |  |
| 二、建筑专业深化设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 15 | 楼层要求▲ | 静配中心不宜设置于地下室或半地下室（建议不设置于顶层） | 查看建筑专业深化设计图纸或书面说明 | - |  |
| 16 | 房屋吊顶高度要求 | 静配中心的非洁净控制区吊顶下层高最小处宜达2.5米以上 | 查看建筑专业深化设计图纸或书面说明 | 1 |  |
| 17 | 房屋吊顶高度要求 | 静配中心的洁净区吊顶下层高最小处宜为2.5米至3.0米之间 | 查看建筑专业深化设计图纸或书面说明 | 2 |  |
| 18 | 总面积要求▲ | 静配中心使用面积应与日调配工作量相适应。按照设定的目标工作量（5年内最大值），面积不低于以下参考范围下限。 （1）日调配量1000袋以下：不少于300㎡ （2）日调配量1001～2000袋：300㎡～500㎡ （3）日调配量2001～3000袋：500㎡～650㎡ （4）日调配量3001袋以上，每增加500袋递增50㎡ | 查看建筑专业深化设计图纸及申请表 | - |  |
| 19 | 洁净区功能区域要求▲ | 静配中心应包含以下洁净区域： （1）普通输液和肠外营养液调配操作间 （2）抗生素和危害药品调配操作间 （3）与调配操作间对应的一次更衣室（一更） （4）与调配操作间对应的二次更衣室（二更） （5）与调配操作间对应的洗衣洁具间 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 20 | 洁净区功能区域要求 | 危害药品调配操作间应隔离成单独调配操作间且设计合理 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 3 |  |
| 21 | 洁净区设计要求▲ | 一更、洗衣洁具间不得与洁净调配室直接相通 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | - |  |
| 22 | 洁净区设计要求 | 一更面积建议不小于6m2；有足够的换鞋空间；按室内工作人员数量，设置鞋柜或鞋架，存放每人一双洁净区工作鞋和一双非洁净控制区工作鞋 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 3 |  |
| 23 | 洁净区设计要求 | 二更建议不小于6m2；有方便更衣的空间；放置柜子或架子，存放干净洁净服、防护服、手套、口罩、帽子 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 3 |  |
| 24 | 洁净区设计要求 | 洗衣洁具间面积建议不小于4m2；有足够的位置放置待洗工作服、洗衣干衣机，各洁净区域清洗用具 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 3 |  |
| 25 | 调配操作间面积要求▲ | 静配中心调配操作间面积应与调配工作量相适应 普通输液调配操作间和抗生素/危害药品调配操作间的面积应分别与对应的调配工作量相适应。能够合理放置的水平层流洁净台或生物安全柜应不少于按工作量估算的数量 | 查看建筑专业深化设计图纸，计算图纸上的面积 | - |  |
| 26 | 调配操作间面积要求 | 普通输液调配操作间和抗生素/危害药品调配操作间的面积应与拟工作人员数量相匹配，人均为3～6m2 | 查看建筑专业深化设计图纸，计算图纸上的面积 | 2 |  |
| 27 | 非洁净控制区功能区域要求▲ | 静配中心应包含以下非洁净控制区： （1）普通更衣区，包括更鞋、普通更衣 （2）医嘱审核、打印输液标签间（或区） （3）贴签摆药核对区 （4）非洁净控制区清洁间 （5）成品输液核查区 （6）工作台、药架、推车、摆药筐放置区 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 28 | 非洁净控制区设计要求 | 非洁净控制区人员入口，更衣换鞋区域面积满足工作需要（根据设定工作人员数量计算是否足够放置每人一个外出鞋和非洁净控制区工作鞋） | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 2 |  |
| 29 | 非洁净控制区设计要求 | 分设男、女更衣室，面积足够放置每人一格的储物柜 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 2 |  |
| 30 | 非洁净控制区设计要求 | 有足够放置干净室内工作服、待洗工作服的空间 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 1 |  |
| 31 | 非洁净控制区设计要求 | 设置鞋坝，有效分隔外部区域与非洁净控制区，避免直接进入 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 3 |  |
| 32 | 非洁净控制区面积要求 | 其他非洁净控制区域面积（用药医嘱审核区、输液标签打印区（可与用药医嘱审核区合并）、贴签摆药核对区、普通清洁间、成品输液核查区、成品输液打包、配送区、工作台、药架、推车、摆药筐放置区域）应与工作量相匹配 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 2 |  |
| 33 | 非洁净控制区面积要求 | 如有大型自动化设备配备计划，应在图纸上标注其预计占用面积 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 3 |  |
| 34 | 辅助工作区功能区域要求▲ | 静配中心应包含以下辅助工作区： （1）药品二级库 （2）物料储存间（耗材库） （3）脱外包装间 （4）转运箱和转运车存放区（使用轨道小车运送的应有足够的停车和装车操作空间） （5）外送输液使用的用具（整理箱、推车等）在外送区域有足够的清洗、存放空间 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 35 | 辅助工作区功能区域要求 | 建议设置以下辅助工作区： （1）综合性会议示教 （2）污物暂存空间双向开门，收取污物人员无需进入静配中心 （3）有气动物流、轨道小车等自动化传输、运送设备 （4）无菌耗材有独立储存房间 （5）在脱外包装间设有专用纸皮废物暂存空间，双向开门，收取纸皮废品人员无需进入静配中心，避免影响工作区域卫生情况 （6）在非洁净控制区（最好是审方打印区域）设有对外沟通窗口，处理对外事务，如退换药品、交接少量外购药品等，外部人员无需进入静配中心 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 3 |  |
| 36 | 辅助工作区面积要求 | 各辅助工作区域面积应与工作量相适应 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 1 |  |
| 37 | 污染源区域设计要求▲ | 配套的空调机房不与洁净区连通 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 38 | 污染源区域设计要求▲ | 空调机房与非洁净控制区之间有缓冲，需要换鞋更衣 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 39 | 配套的空调机房面积要求 | 配套的空调机房面积建议不少于20m2 | 查看建筑专业深化设计图纸 | 1 |  |
| 40 | 污染源区域设计要求▲ | 配套的淋浴室或卫生间不与洁净区连通 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 41 | 污染源区域设计要求▲ | 配套的淋浴室或卫生间与非洁净控制区之间有缓冲，经过换鞋、更衣 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 41 | 人流与物流动线设计要求▲ | 人员入口、物流入口和成品输液出口分别单独设置 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 42 | 人流与物流动线设计要求▲ | 成品输液从调配间传出应直接到达核对区域，不得经过其他区域 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 43 | 人流与物流动线设计要求▲ | 成品输液经核对后应直接送达打包外送区域，不得经过其他区域 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 44 | 人流与物流动线设计要求 | 医疗废物从调配间传出后直接送达静配中心外或废物暂存区域，不得经过其他区域（必要时可经过核对区域） | 查看建筑专业深化设计图纸 | 2 |  |
| 45 | 人流与物流动线设计要求▲ | 人员从入口进入非洁净控制区不经过物流入口、拆包间、成品核对、打包外送区域 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 46 | 人流与物流动线设计要求▲ | 物流入口与拆包间连接，物品不直接进入其他非洁净控制区或洁净区 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 47 | 人流与物流动线设计要求▲ | 应在贴签摆药核对区的前面设置药品脱外包装缓冲区，使药品在进入贴签摆药核对区之前，在脱外包装缓冲区拆除外包装，再进入摆药区域。药品不应经过其他区域进入贴签摆药核对区 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 48 | 人流与物流动线设计要求▲ | 待贴签摆药的药品和溶媒不经过成品核对、打包外送区域，也不需再次经过拆包间 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 49 | 人流与物流动线设计要求▲ | 已贴签摆药的待配药品直接送至调配间传递窗，不得经过二级库、物料储存区、拆包间、成品打包外送等区域 | 查看建筑专业深化设计图纸 | - |  |
| 三、暖通深化设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 50 | 洁净空调机组要求▲ | 普通输液和肠外营养液调配操作间，与其相对应的一次更衣室、二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的混合式空调系统 | 查看暖通深化设计图纸及说明 | - |  |
| 51 | 洁净空调机组要求▲ | 抗生素和危害药品调配操作间，与其相对应的一次更衣室、二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的全新风（直流式）空调系统 | 查看暖通深化设计图纸及说明 | - |  |
| 52 | 洁净空调机组要求▲ | 普通输液和肠外营养液调配操作间采用混合式空调系统（即送回风系统） | 查看暖通深化设计图纸及说明 | - |  |
| 53 | 洁净空调机组要求▲ | 抗生素和危害药品调配操作间采用全新风（直流式）系统（即送排风系统）；空调处理器的空气为全新风，送入洁净区后全部排放到室外，不应有回风管 | 查看暖通深化设计图纸及说明 | - |  |
| 54 | 风量平衡设计要求▲ | 洁净区应保证合理的送风量与新风量：普通输液与肠外营养液洁净区不少于30%的新风，抗生素及危害药品洁净区100%新风 | 查看暖通深化设计图纸、结合调配间室内空间体积及预设生物安全柜（抗生素和危害药品调配操作间）参数进行计算 | - |  |
| 55 | 风量平衡设计要求▲ | 换气次数要求：D级（十万级）≥15次/小时，C级（万级）≥25次/小时 | 查看暖通深化设计图纸、结合调配间室内空间体积及预设生物安全柜（抗生素和危害药品调配操作间）参数进行计算 | - |  |
| 56 | 风量平衡设计要求▲ | 静压差符合要求： 普通输液与肠外营养液洁净区各房间压差梯度：非洁净控制区＜一次更衣室及清洗间＜二次更衣室＜调配操作间；相邻洁净区域压差5～10Pa；一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 57 | 风量平衡设计要求▲ | 静压差符合要求： 抗生素及危害药品洁净区各房间压差梯度：非洁净控制区＜一次更衣室及清洗间＜二次更衣室＞抗生素及危害药品调配操作间；相邻洁净区域压差5～10Pa；一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 58 | 风量平衡设计要求▲ | 静压差符合要求： 调配操作间与非洁净控制区之间压差≥10Pa | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 59 | 洁净区洁净级别要求▲ | 洁净级别要求：一更、洗衣洁具间为D级（十万级）；二更、调配操作间为C级（万级） | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 60 | 新风、回风、排风设计要求▲ | （1）洁净区新风采风口离地面高度不得低于3米 （2）每个独立的洁净空调系统都应有独立的排风机 （3）每个独立的洁净区都应设置排/回风口 （4）每个独立的洁净区都应有独立的排/回风管道，不得将排/回风直接排入贴签摆药核对、成品输液核查等非洁净控制区内或墙体夹层内 （5）抗生素调配间与危害药品调配间排风管道预留合适的生物安全柜排风口，保证能与生物安全柜的排风口进行连接 （6）室外排风口应置于采风口下风口，其距离不得小于10米，或者将排风口与采风口设置于建筑物的不同侧面 | 查看暖通深化设计图纸、施工大样图 | - |  |
| 61 | 净化施工与材料要求▲ | 洁净区每个送风口均应设置碟阀 | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 62 | 净化施工与材料要求▲ | 洁净区每个排风系统均应设置止逆阀等防倒灌措施 | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 63 | 洁净区气流组织要求▲ | 洁净区应采用顶送风，下侧排/回风模式 | 查看暖通深化设计图纸 | - |  |
| 64 | 洁净调配间气流组织 | 普通输液调配间，水平层流台不应对向摆放，以避免洁净气流互相干扰 | 查看暖通深化设计图纸 | 2 |  |
| 65 | 洁净调配间气流组织 | 普通输液调配间，送风口宜设置在水平层流台操作人员上方吊顶 | 查看暖通深化设计图纸 | 2 |  |
| 66 | 洁净调配间气流组织 | 普通输液调配间，回/排风口应设置在水平层流台相对的墙体下方，不宜设置在水平层流台的下方 | 查看暖通深化设计图纸 | 3 |  |
| 67 | 洁净调配间气流组织 | 抗生素及危害药品调配操作间送风口宜设置在调配间吊顶中间位置 | 查看暖通深化设计图纸 | 2 |  |
| 68 | 洁净调配间气流组织 | 抗生素及危害药品调配操作间排风口宜均匀分布在室内四周下侧方 | 查看暖通深化设计图纸 | 3 |  |
| 四、给排水深化设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 69 | 给排水设计要求▲ | 洁净区天花、墙体装修内不应有排污管道通过 | 查看给排水深化设计图 | - |  |
| 70 | 给排水设计要求▲ | 二更、调配操作间内不得设置给排水 | 查看给排水深化设计图 | - |  |
| 71 | 给排水设计要求▲ | 洁净区内不设置地漏 | 查看给排水深化设计图 | - |  |
| 72 | 给排水设计要求▲ | 洁净区天花、墙体装修内没有给水管道通过，如不能避免，应采取措施，确保水管密封不得渗漏（在图纸中应有说明） | 查看给排水深化设计图 | - |  |
| 73 | 给排水设计要求▲ | 洁净区一更按要求设置上下水管道并设有洗手盆 | 查看给排水深化设计图 | - |  |
| 74 | 给排水设计要求▲ | 洗衣洁具间按要求设置上下水管道并应设有清洗池 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | - |  |
| 75 | 给排水设计要求 | 普通换鞋区、普通清洗间、废物暂存间等按要求设置上下水管道 | 查看给排水深化设计图 | 2 |  |
| 76 | 给排水设计要求 | 普通换鞋区应设有洗手盆 | 查看建筑专业深化设计图纸（计算图纸上的面积） | 2 |  |
| 77 | 给排水设计要求 | 设置的洗手池、清洗池等清洁设施设置位置应适宜，尺寸大小应以确保洗手或清洗物品时水不会溅到池外，洗手池深度宜大于25cm；清洗池的深度宜大于30cm | 查看给排水深化设计图 | 3 |  |
| 五、电气深化设计图纸 |  |  |  |  |  |
| 78 | 强电设计要求 | 照明系统。洁净区灯具应采用洁净灯具，按标准设计不低于300Lx | 查看电气深化设计图 | 2 |  |
| 79 | 强电设计要求 | 合理预留应急灯位置 | 查看电气深化设计图 | 1 |  |
| 80 | 弱电设计要求 | 各区域应预留足够的信息点（网络插座）和电话插座，以配备计算机、打印机、电话机、条形码扫描设备以及安装与医疗机构HIS系统联网、具有用药医嘱审核系统软件等。按照实际需要并考虑未来信息化、自动化发展需求布置相应的弱电系统。尤其是以下区域，应保证满足使用： （1）用药医嘱审核与输液标签打印区 （2）贴签摆药核对区 （3）调配操作间 （4）成品输液复核区 （5）成品输液打包外送区 | 查看电气深化设计图 | 2 |  |
| 81 | 弱电设计要求 | 调配操作间应预留电话插座或其他对外通话设施 | 查看电气深化设计图 | 2 |  |
| 82 | 弱电设计要求 | 各出入口应安装视频监控系统 | 查看电气深化设计图 | 1 |  |
| 83 | 弱电设计要求 | 各出入口应安装门禁系统 | 查看电气深化设计图 | 2 |  |
| 六、装修设计及材料 |  |  |  |  |  |
| 84 | 净化施工与材料要求 | 净化系统风管应当采用镀锌钢板，厚度根据相应标准要求执行，风管保温材料应符合消防要求 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 85 | 净化施工与材料要求 | 洁净区的排/回风口和排/回风管道，采用与送风管相同的材料制作 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 86 | 净化施工与材料要求 | 每个调配间均设置有进物、出物传递窗、废物传出窗 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 87 | 净化施工与材料要求 | 传递窗数量、分布合理，减少传递物品造成的室内走动 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 88 | 净化施工与材料要求 | 传递窗大小规格合理（不宜小于60×60cm） | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 89 | 净化施工与材料要求 | 有适宜较大体积垃圾桶（箱）传出的废物传出窗 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 90 | 净化施工与材料要求 | 设计使用传递柜（使用推车进物）的，传递柜有独立的洁净消毒系统，不直接进物 | 查看装修深化设计图 | 3 |  |
| 91 | 净化施工与材料要求▲ | 装修材料应当严格按照国家相关规定，符合环保、净化、防火等级要求，使用易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好的材料（洁净区墙面及吊顶材料建议采用双层玻镁岩锦彩钢板；地板材料建议采用同质透心PVC或环氧自流平） | 查看装修深化设计图 | - |  |
| 92 | 净化施工与材料要求▲ | 洁净区吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角连接，夹角曲率半径R不小于30mm | 查看装修深化设计图 | - |  |
| 93 | 净化施工与材料要求 | 洁净区内洗手池、清洗池等清洁设施应选用SUS304不锈钢及以上材质 | 查看装修深化设计图 | 2 |  |
| 94 | 净化施工与材料要求 | 洁净区宜使用面积较大的整块材料（吊顶单块材料面积≥2m2，墙体单块材料宽度≥1m且长度≥吊顶下净高），减少拼接 | 查看装修深化设计图 | 3 |  |
| 95 | 净化施工与材料要求 | 净化系统风管应采用镀锌钢板，厚度根据相应标准要求执行，风管保温材料应符合消防要求 | 查看暖通深化设计图纸 | 2 |  |
| 96 | 净化施工与材料要求 | 洁净区有合适的观察窗，能够使管理或监控人员从外部观察到内部的操作 | 查看深化设计图 | 2 |  |
| 97 | 净化施工与材料要求 | 洁净区房间门打开方向由较低洁净级别向高洁净级别方向打开 | 查看深化设计图 | 3 |  |
| 七、消防要求 |  |  |  |  |  |
| 98 | 应符合消防要求 | 非洁净控制区和辅助工作区应设喷淋系统、排烟系统和烟感探测器等消防设施，确保消防安全 | 查看深化设计图 | 1 |  |
| 99 | 应符合消防要求 | 洁净区应设烟感系统，如需设喷淋系统应使用隐藏式喷淋头 | 查看深化设计图 | 1 |  |
| 100 | 应符合消防要求 | 洁净区应装置可击碎式安全玻璃的安全门 | 查看深化设计图 | 2 |  |