- 广东省医疗机构静脉用药调配中心验收

- 评估标准（2024版）

- (广东省药学会2024年11月8日发布)

- 评估标准说明

# （一）根据《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》以及《静脉用药集中调配质量管理规范》、《静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）》和《静脉用药调配中心评估规范（T/CLPA 002—2023）》制订本评估标准。

# （二）本标准共设检查项目260项。其中设否决项目80项（项目内容中有“▲”标记），任何一项不合格即全项否决。一般项目180项。

# （三）静脉用药调配中心设计评估采取查阅文件资料、图纸；查看工作环境、工作程序以及现场考察；现场考核药学技术人员及相关人员；听取临床科室有关人员意见等方式进行。

# （四）各项目评分标准以达到该规定要求的程度来判定分值。有累计扣分的只累计扣完该总分，不倒扣分。

# （五）评估终评时，否决项目应全部合格；一般项目总分为1000分，终评得分率不低于80%为合格，即不得低于800分。

- 评估项目与内容

- 广东省医疗机构静脉用药调配中心验收评估评分表（2024版）

| 序号 | 项目 | 评估标准 | 评估方法 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 现场查看 |  |  |  |  |  |
| 一、非洁净控制区 |  |  |  |  |  |
| （一）人员出入口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控器数量适配性 | 静配中心人员出入口应设置视频监控 | 现场检查视频监控设置 | 2 |  |
| 2 | 出入口门禁适配性 | 静配中心人员出入口应设置门禁，通过密码、人脸识别、指纹识别、员工卡识别或遥控开门等便捷方式进入，其他出入口应有自动闭门装置，有效拦截外来人员随意进入 | 现场检查门禁系统和自动闭门装置 | 5 |  |
| 3 | 更鞋区、更衣室设置适配性▲ | 应分别设置更鞋区、男、女更衣室 | 现场查看更鞋区、男女更衣室 | - |  |
| 4 | 更鞋区域面积适配性 | 应满足使用需要，有足够全体工作人员每人放置至少一双外出鞋和一双室内鞋的空间 | 现场查看更鞋区域面积 | 5 |  |
| 5 | 更鞋设施适配性 | 应设置鞋坝等设施，有效分隔非洁净控制区与外部区域，避免人员或物品直接进入静配中心 | 现场查看更鞋设施 | 5 |  |
| 6 | 洗手设施适配性 | 应在完成更鞋准备进入非洁净控制区处应设有洗手池，洗手池深度宜大于25cm，尺寸大小以确保洗手时水不溅到池外为宜；（建议使用感应式电控水龙头） | 现场查看洗手设施 | 5 |  |
| 7 | 干手设施适配性 | 设置干手设施，使用干手机或擦手纸，使用擦手纸应配有生活垃圾桶 | 现场查看干手设施 | 5 |  |
| 8 | 更衣室面积适配性 | 各更衣室内面积宜为满足容纳满员工作人员每人一个储物柜（最低标准宜为六门更衣柜，每人一格）的面积；更衣室应有足够放置干净室内工作服、发帽、口罩及待洗工作服的空间 | 现场查看男女更衣室面积、储物柜数量 | 5 |  |
| 9 | 待洗工作服存放适配性 | 待洗工作服应有合适的暂存设施，建议使用有盖的整理箱进行暂存 | 现场查看待洗工作服存放 | 5 |  |
| 10 | 装修适配性 | 地面应平整光滑，接口严密，无脱落物和裂缝，能耐受清洗和消毒；墙体推荐使用彩钢板或其他光滑易清洁和耐消毒的材料，吊顶推荐使用铝扣板材料，便于吊顶夹层检修 | 现场查看非洁净控制区地面施工情况 | 5 |  |
| 11 | 洁净区控制系统设置适配性 | 用于同一洁净区域的空气净化机组及空调系统开关、温湿度表、压差表宜设置于同一块控制面板上，安装在洁净区域外侧，方便操作和观察记录的位置，并应易于擦拭清洁 | 现场查看控制系统设置 | 5 |  |
| 12 | 洁净区温湿度适配性 | 温度；洁净区温度不超过18℃~26℃；相对湿度不超过35％~75％ | 现场查看空调控制面板，洁净区温度和相对湿度应符合要求 | 10 |  |
| 13 | 洁净区压差表设置适配性▲ | 洁净区一次更衣室、洗衣洁具间、洁净区二次更衣室、调配操作间应分别安装压差表，并选择同一非洁净控制区域作为压差测量基点 | 现场查看压差表设置 | - |  |
| 14 | 静压差适配性▲ | a.普通输液与肠外营养液洁净区各房间静压差梯度： 非洁净控制区＜一次更衣室及清洗间＜二次更衣室＜调配操作间；相邻洁净区域压差5Pa~10Pa；一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa b.抗生素及危害药品洁净区各房间静压差梯度： 非洁净控制区＜一次更衣室及清洗间＜二次更衣室＞抗生素及危害药品调配操作间；相邻洁净区域压差5Pa~10Pa；一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa | 现场查看压差表数据，应符合要求； | - |  |
| （二）医嘱审核区、标签打印区 |  |  |  |  |  |
| 15 | 医嘱审核区、标签打印区设置▲ | 应设置医嘱审核区、标签打印区 | 现场查看医嘱审核区、标签打印区，应符合要求 | - |  |
| 16 | 设备适配性 | 应配备至少两台（套）计算机，分别连接医院内网和外网 | 现场查看医嘱审核区，计算机数量应符合要求 | 5 |  |
| 17 | 信息点数量、通讯设施适配性 | 审方室的内部网与外部网的信息点（网络接口）分别不宜少于3个和2个；标签打印区信息点应满足使用需求；应配备与病区等相关科室沟通的院内内线电话 | 现场查看各工作区域信息点（网络接口）数量；现场查看医嘱审核区，通讯设施应符合要求 | 5 |  |
| 18 | 信息系统适配性▲ | 静配中心应按照《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》的要求建立信息系统，应包含用药医嘱审核模块 | 由药师演示信息系统用药医嘱审核模块 | - |  |
| 19 | 医嘱信息适配性▲ | 应能自动接收临床科室的用药医嘱，获取用药医嘱审核的相关信息，如医嘱信息、患者基本信息、病历病史信息、疾病诊断信息、用药信息、过敏信息，建议获取患者医学相关检查、检验学资料、现病史、既往史、用药史、过敏史等 | 由药师演示信息系统用药医嘱审核模块，检查医嘱审核制度和操作规程，并对制度与规程的可操作性进行评价； | - |  |
| 20 | 医嘱审核依据 | 应以国家药品管理相关法律法规和规范性文件，临床诊疗规范、指南，临床路径，药品说明书，国家处方集等作为医嘱审核的依据 | 现场查看医嘱审核依据 | 10 |  |
| 21 | 医嘱审核内容▲ | 合法性审核验收： a.处方开具人是否根据《执业医师法》取得医师资格，并执业注册 b.处方开具时，处方医师是否根据《处方管理办法》在执业地点取得处方权 c.麻醉药品、第一类精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、抗生素等药品处方，是否由具有相应处方权的医师开具 | 查看合法性审核项目、规范性审核项目、适宜性审核项目 | - |  |
| 22 | 医嘱审核内容▲ | 肠外营养液医嘱的审核内容应包括肠外营养治疗指征、总液体量、总热量、单位热量、三大营养物质热量比例、非蛋白热量、糖脂比、热氮比、鱼油脂肪乳占比、氨基酸中丙氨酰谷氨酰胺用量占比、丙氨酰谷氨酰胺浓度、渗透压、阳离子浓度等 | 查看肠外营养液的审核内容 | - |  |
| 23 | 医嘱审核内容▲ | 抗肿瘤药物医嘱的审核内容应包括患者评估审核、治疗方案审核、器官功能及实验室指标审核、预处理审核、联合治疗方案的用药顺序审核、超说明书用药医嘱审核等 | 查看抗肿瘤药物的医嘱审核内容 | - |  |
| 24 | 医嘱审核结果提示▲ | 信息系统审核结果提示应包括“拦截”“提醒人工干预”和“通过”三个选择，提交药师确认 | 由药师演示信息系统用药医嘱审核结果提示 | - |  |
| 25 | 不合理医嘱干预要求▲ | 建立不合理医嘱干预制度，并严格落实执行 | 检查不合理医嘱干预制度 | - |  |
| 26 | 批次划分模块适配性▲ | 应具有按照设定的规则自动划分批次功能，并允许人工干预 | 由药师演示批次划分模块，了解医嘱的批次划分规则，并查看成品输液批次配送记录 | - |  |
| 27 | 标签打印功能适配性▲ | 应具有将审核通过的静脉用药医嘱，生成并打印输液标签的功能 | 由药师演示标签打印模块 | - |  |
| 28 | 输液标签内容▲ | 标签由电子信息系统自动编号，生成包含标签信息的二维码；输液标签基本内容应与药师审核确认的用药医嘱信息相一致，标签内容应有患者姓名、性别、年龄、住院ID、病区、床号、药品通用名（商品名）、规格、数量、剂量和各环节工作人员签名等 | 随机打印临时医嘱或长期医嘱输液标签，检查标签内容 | - |  |
| 29 | 输液标签内容▲ | 对临床用药有特殊交待或注意事项的，应在输液标签上做提示性注解或标识，如须做过敏试验的药品、高警示药品；在输注时方可加入的药品；对成品输液的滴速、是否避光或遮光、是否需冷藏保存等有特殊要求的药品；或需要用药监护的药品等，对非整支（瓶）用药医嘱，应在输液标签上注明实际抽取药量等，以供核查 | 检查输液标签上是否有对特殊提示的内容(如高警示药品、避光或遮光药品、危害药品等)及对非整支（瓶）用药的标记 | - |  |
| 30 | 药品管理模块适配性 | 应具有药品进、销、存管理、统计台账、药品供应链接入功能；推荐通过药品标识码实现批次管理和药品追溯等 | 由药师逐项演示药品管理功能：药品供应链接入、药品入库、药品出库、药品盘点等 | 2 |  |
| 31 | 标签打印区设备、设施适配性 | 应配备标签打印机，可按需配备自动贴签机，应有指示灯等明确方式显示机器运作正常（不能正常运行的应有明确指示牌），机器表面清洁无积尘无污染 | 现场查看标签打印区，应配备标签打印机；如配备自动贴签机 | 2 |  |
| 32 | 合理用药查询模块适配性（如有） | 应包含药品管理法规数据库、药物相互作用数据库、注射液配伍数据库等数据库的查询功能 | 如有合理用药查询模块 | 2 |  |
| 33 | 医嘱点评模块适配性（如有） | 应包含从时间范围、医嘱类型等多维度设定医嘱抽取条件；按设定条件随机抽取医嘱、向点评人员分发医嘱、收集汇总点评结果等功能 | 如有医嘱点评模块 | 2 |  |
| 34 | 静脉用药不良事件报告模块适配性（如有） | 应能连通药品不良事件报告系统、药物不良反应报告系统，及时掌握药物使用情况，及时为临床提供药学支援 | 如有静脉用药不良事件报告模块 | 2 |  |
| 35 | 物流管理模块适配性（如有） | 应通过条形码、二维码、RFID等技术，完善静脉用药交接、运送、病区签收、退药管理等，实现全流程的物流监控 | 如有物流管理模块 | 2 |  |
| 36 | 绩效考核模块适配性（如有） | 应能利用静配中心的相关数据，生成报表，方便进行用药数据分析；可根据不同时间、不同药品的调配难度等设定各岗位的绩效系数，提高绩效考核的科学性和合理性 | 如有绩效考核模块 | 2 |  |
| （三）摆药贴签区 |  |  |  |  |  |
| 37 | 摆药贴签区设置▲ | 应设置摆药贴签区 | 现场查看摆药贴签区 | - |  |
| 38 | 信息点数量适配性 | 摆药区的信息点应满足自动化智能化设备的需求 | 现场查看信息点数量 | 2 |  |
| 39 | 设备适配性 | 应配备与需要冷藏保存的药品数量相匹配的药品冰箱，建议配备冷链监控系统，可按需配备自动摆药机、贴签机等设备；设备应有指示灯等明确方式显示机器运作正常（不能正常运行的应有明确指示牌），机器表面清洁无积尘无污染 | 现场查看药品冰箱及冷链监控系统 | 5 |  |
| 40 | 设施适配性 | 应配备耐腐蚀、易清洁的摆药台、椅子 | 现场查看摆药台、椅子 | 2 |  |
| 41 | 设施适配性 | 应配备与工作量相匹配的生活及医疗废物桶 | 现场查看废物桶数量 | 2 |  |
| 42 | 设施适配性 | 应配备与工作量相匹配的待调配药品的篮筐；篮筐大小应合适，每批次应用不同颜色篮筐区分，与实际工作需求匹配 | 现场查看篮筐数量 | 2 |  |
| 43 | 危害药品溢出处理包配备 | 应配备危害药品溢出处理包（物品清单见附表1），处理包里应有物品清单、定期检查记录和操作流程，物品应在有效期范围并按使用顺序叠放 | 现场查看危害药品溢出处理包 | 5 |  |
| 44 | 摆药贴签区药品管理要求 | 摆药区的药品，应去除纸盒外包装，装入适宜材质的药品盒，标识清楚 a.按普通药、抗菌药、危害药品等“分架分类”存放 b.药品盒与相应药品架均应有药品标识，易混淆药品有警示标识 c.高警示药品（含危害药品）应有警示标识 d.需要遮光的药品应用遮光盒存放，并有“遮光”标识 e.有存放冷藏药品的药品冰箱，冷藏药品分类存放，标识清楚 f.近效期药品应有“近效期标识” | 现场查看摆药贴签区药品 | 5 |  |
| 45 | 信息系统适配性 | 应用PDA扫描等信息化手段实现贴签摆药操作信息的确认和操作人员的记录 | 由药师演示贴签摆药的信息系统操作 | 2 |  |
| 46 | 贴签摆药要求 | a.所贴标签不宜覆盖基础输液药品名称、规格、批号和有效期等主要信息，以便核查 b.按先进先用、近期先用、脱包先用的原则摆发药品 c.标签或摆药单上高警示药品应有明显警示标识以免发生摆药错误 d.摆药工作完成后签名或者盖章（可用信息化记录替代） | 现场抽查贴签摆药工作 | 5 |  |
| 47 | 贴签摆药核对要求 | a.应实行双人摆药贴签核对，首先应对医嘱药物的用法用量、溶媒及配伍情况等再次进行审核 b.需核对标签内容的完整性、准确性；特殊用药（如高警示药品、危害药品、青霉素类药品、避光或遮光药品等）标记；非整支/瓶用药的标记等 c.应核查基础输液及药品的名称、规格、剂量、生产厂家及调剂数量的正确性，同时应检查药品的外观质量、包装有无破损及药品的效期等 d.检查摆药人员的签名，无误后在摆药核对处签名或盖章 e.核对工作结束后，应立即清场、清洁 | 现场抽查贴签摆药核对工作 | 5 |  |
| （四）成品输液核对区 |  |  |  |  |  |
| 48 | 成品输液核对区设置▲ | 应设置成品输液核对区 | 现场查看成品输液核对区 | - |  |
| 49 | 成品输液核对区设施适配性 | 应配备耐腐蚀、易清洁的核对台和椅子；应配备与工作量相匹配的生活、医疗废物桶和锐器盒 | 现场查看核对台、椅子应符合要求；现场查看医疗废物桶和锐器盒数量，应与工作量相匹配 | 2 |  |
| 50 | 危害药品溢出处理包配备（如有） | 应配备危害药品溢出处理包（物品清单见附表1），处理包里应有物品清单、定期检查记录和操作流程，物品应在有效期范围并按使用顺序叠放 | 现场查看危害药品溢出处理包 | 2 |  |
| 51 | 锐器伤急救箱（包） | 建议配备处理刺伤割伤的急救物品（酒精、碘酊、止血贴、纱布等），定期检查，保证在有效期内 | 现场查看处理刺伤割伤的急救药品 | 2 |  |
| 52 | 成品输液调配质量核查要求▲ | a.按输液标签内容，逐项核对药品应与标签一致；再次检查药品配伍的合理性以及用药剂量的适宜性 b.检查成品输液有无变色、浑浊、沉淀、结晶或其他可见异物等；肠外营养液还应检查有无油滴析出、分层等 c.检查抽取药液量准确性，西林瓶与安瓿药液残留量，核查非整支（瓶）药品的用量与标签应相符 （危害药品的成品输液核查宜在生物安全柜内完成） | 现场抽查成品输液的调配质量 | - |  |
| 53 | 成品输液包装要求 | a.将合格的成品输液按病区、批次、药品类别进行分类包装；需要遮光的药品应装入遮光包装袋中；危害药品在调配操作间内完成包装，每袋输液应单独包装，并有醒目标识 b.核查各病区、批次和成品输液数量，确认无误后，将包装好的成品输液按病区放置于转运箱（或轨道物流及箱式物流箱内）内，上锁或加封条，填写成品输液发送信息并签名 | 现场检查需遮光输注的成品输液的遮光包装袋；危害药品独立包装、警示标识 | 5 |  |
| 54 | 废物处置要求▲ | 检查核对完成后，应按要求处置废物 a.损伤性废物处置：放入利器盒密闭包装，装量不能超过利器盒容量3/4；密闭后贴上标识和封条，封条上应分别注明开启时间和密闭时间，密闭后严禁重新开启 b.危害药品废物及调配危害药品用过的其他废物处置：应在危害药品调配操作间内处理，要求用双层黄色医疗废物包装袋单独包装，装量不能超过包装袋容量3/4，扎紧后贴上危害药品废物标识，统一处置 c.普通药品及调配普通药品用过的其他废物处置：要求按医疗机构废物处理规定包装，贴上标识，统一处置 | 现场检查废物处置情况 | - |  |
| 55 | 信息点数量适配性 | 应用PDA扫描等信息化手段实现成品输液核对操作信息的确认和操作人员的记录等；信息点数量应满足工作所需计算机、自动化智能化设备、冷链监控和视频监控等的需求 | 由药师演示成品输液核对操作；现场查看信息点数量 | 2 |  |
| （五）成品输液发放区 |  |  |  |  |  |
| 56 | 成品输液发放区设置▲ | 应设置成品输液发放区 | 现场查看成品输液发放区 | - |  |
| 57 | 成品输液分拣设备适配性（如有） | 可按需配备成品输液分拣机等设备；设备应有指示灯等明确方式显示机器运作正常（不能正常运行的应有明确指示牌），机器表面清洁无积尘无污染 | 现场查看成品输液分拣机等设备 | 2 |  |
| 58 | 设施适配性 | 应配备成品输液转运箱；应配备适量的包装袋、遮光包装袋、封箱用的扎带或锁等物品 | 现场查看成品输液发放区成品输液转运箱等设施；现场查看成品输液发放区包装袋、遮光包装袋、封箱用的扎带、锁等设施 | 2 |  |
| 59 | 信息系统适配性 | 应使用PDA扫描等方法实现成品输液打包、交接操作信息的确认和操作人员的记录等 | 由药师演示信息系统成品输液打包、交接操作 | 2 |  |
| 60 | 成品输液发放与运送要求 | a.制定成品输液运送管理规定，应包括发放批次、送出/送达时间、运送包装、温度要求等 b.发放成品输液药学人员应与运送工勤人员交接运送任务，按规定时间准时送至各病区 c.运送工勤人员返回后，运送过程中发生的问题应及时向发药人员反馈并记录 d.运送工作结束后，清点转运工具，清洁、消毒成品输液转运箱、转运车 | 现场查看成品输液的运送管理规定 | 2 |  |
| 61 | 医疗废物处置 | 应建立静配中心医疗废物处置管理制度,应与医院相关部门做好医疗废物交接，交接记录登记清楚并签名；医疗废物交接登记内容包括日期、科室、医疗废物来源及种类、数量等，交付者与接收者双签字 a.损伤性废物：包括废安瓿瓶、废注射器针头等 b.药物性废物：包括危害药品废物等 c.其他医疗废物：包括废弃的一次性防护衣、鞋套、口罩、帽子、手套等物品 | 查看静配中心医疗废物处置管理制度，评估可操作性 | 5 |  |
| 62 | 视频监控器数量适配性 | 成品输液出口应设置视频监控 | 现场检查视频监控设置 | 2 |  |
| （六）非洁净控制区清洁间 |  |  |  |  |  |
| 63 | 非洁净控制清洗间设置▲ | 应设置非洁净控制区清洁间 | 现场查看非洁净控制区清洁间 | - |  |
| 64 | 清洗池适配性 | 非洁净控制区清洁间清洗池位置以不阻挡开关门及人行通过为宜；尺寸大小及深度应保证清洗时水不溅到池外为宜；拖布清洗池的深度宜大于30cm | 现场查看清洗池设置 | 2 |  |
| （七）非洁净控制区整体情况 |  |  |  |  |  |
| 65 | 物品流动线及相关功能区布局适配性 | a.调配药品流动线建议：物流入口→药品二级库→药品脱包装区→摆药贴签核对区→入物传递窗（柜）→洁净调配操作间→出物传递窗（柜）→成品输液核查、配送区→成品输液发放区→物流出口 b.应在贴签摆药核对区的前面设置药品脱外包装缓冲区，将药品在脱外包装缓冲区拆除外包装后，再放进摆药区域。药品不应经过其他区域进入贴签摆药核对区 c.已摆药贴签的待配药品，直接经传递窗（柜）送至调配操作间，不得经过其他区域；建议入物传递窗（柜）设置于摆药贴签区与调配操作间之间 d.调配完成的成品输液从出物传递窗（柜）传出，应直接到达成品输液核对区域，核对后应直接送至成品输液外送区域，不得经过其他区域；建议出物传递窗（柜）设置于调配操作间与核对区之间 e.危害药品调配操作间应单独分隔，与抗生素药品调配操作间可共用送排风等空调系统，但操作空间需分隔 f.成品输液外送区域与静配中心外部衔接，应有缓冲区域及拒止措施（如门槛，智能识别等措施），防止外部人员、推车等直接进入静配中心 g.成品输液使用轨道物流或其他物流设备的，需将物流站点与输液核对外送区分隔 i.外送输液使用的用具（整理箱、推车等）在外送区域有清洗空间 j.设置物料贮存库，物料（耗材）与药品分别存储，不应共用库房，位置合适，方便取用 | 现场查看物品流向及相关功能区布局 | 10 |  |
| 66 | 环境适配性 | 非洁净控制区环境要求干净、整洁，无异味；墙面、地面、天花要求无破损；工作区域内不应有食物、饮料等易吸引虫鼠或发霉变质的物品 | 现场检查非洁净控制区的环境情况 | 2 |  |
| 67 | 整体卫生适配性 | 非洁净控制区地面、墙面应无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角，与天花、洗手池等交界处无污渍、发霉情况 | 现场检查非洁净控制区卫生情况 | 2 |  |
| 68 | 设施、物品卫生 | 非洁净控制区配备的设施、物品，应外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场检查非洁净控制区的设施、物品的卫生情况 | 2 |  |
| 69 | 地漏 | 非洁净控制区内不宜设置地漏 | 现场查看非洁净控制区 | 5 |  |
| 70 | 洗手池、清洗池适配性 | 除入口更鞋后及非洁净控制区清洁间按要求设置洗手池、清洗池外，其他非洁净控制区不应设置洗手池或清洗池。 | 现场查看 | 5 |  |
| 71 | 非洁净控制区卫生用具的要求 | a.配备要求：根据非洁净控制区面积配备1～2套卫生用具 b.存放要求：非洁净控制区卫生用具，应固定存放在非洁净控制区清洗间，并有标识 c.更换要求：卫生用具应根据使用情况定期更换 d.擦桌面、墙面的用具卫生要求：先用水和清洁剂清洗干净后，再用250mg/L含氯消毒溶液浸泡30分钟，冲净消毒液，干燥备用 e.擦地面的用具卫生要求：先用水和清洁剂清洗干净后，用500mg/L含氯消毒溶液浸泡30分钟，冲净消毒液，干燥备用 | 现场检查非洁净控制区卫生用具的清洁消毒情况，用试纸测试消毒液浓度 | 2 |  |
| 72 | 非洁净区照度适配性 | 非洁净区照度应≥300Lx | 使用照度计进行现场照度检测，非洁净控制区应≥300Lx | 2 |  |
| 二、洁净区 |  |  |  |  |  |
| （一）普通调配区*一次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 73 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“普通调配区一次更衣室” | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 74 | 地漏▲ | 不应设置地漏 | 现场查看洁净区一次更衣室 | - |  |
| 75 | 送风口、排/回风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排/回风口，不得有遮挡 | 现场查看洁净区一次更衣室的送风口、排/回风口 | - |  |
| 76 | 更鞋设施适配性 | 应设置鞋坝或两个鞋架，按室内工作人员数量，每人一双洁净区用鞋和一双非洁净控制区用鞋分开放置，工作鞋不能直接放置地面 | 现场查看洁净区一次更衣室更鞋设施 | 5 |  |
| 77 | 洗手池适配性 | 洗手池深度宜大于25cm，尺寸大小以确保洗手时水不溅到池外为宜；建议使用感应式电控水龙头；洗手池应选用SUS304不锈钢及以上材质;注意下水的密封，应有水封（U型或其他水封措施），下水软管与硬管连接处有密封圈 | 现场查看洁净区一次更衣室洗手设施 | 10 |  |
| 78 | 干手设施适配性 | 建议使用干手机或擦手纸，使用擦手纸应配有生活垃圾桶 | 现场查看洁净区一次更衣室干手设施 | 2 |  |
| 79 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；墙面、地面要求无破损；地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；与天花、洗手池等交界处无污渍、发霉情况 | 现场查看洁净区一次更衣室干手环境 | 10 |  |
| 80 | 环境适配性 | 不得存放任何与一次更衣无关的物品，如药品、耗材、消毒剂等 | 现场查看洁净区一次更衣室环境 | 2 |  |
| 81 | 设施、物品卫生 | 配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场查看洁净区一次更衣室的卫生情况 | 2 |  |
| （二）普通调配区洗衣洁具间 |  |  |  |  |  |
| 82 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“普通调配区洗衣洁具间” | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 83 | 送风口、排/回风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排/回风口，不得有遮挡 | 现场查看洗衣洁具间的送风口、排/回风口 | - |  |
| 84 | 地漏▲ | 不应设置地漏 | 现场查看洗衣洁具间 | - |  |
| 85 | 清洗设施适配性 | 应在洗衣洁具间设置清洗池，清洗池位置以不阻挡开关门及人行通过为宜；尺寸大小及深度应保证清洗时水不溅到池外为宜；拖布清洗池的深度宜大于30cm；洗手池、清洗池等清洁设施应选用SUS304不锈钢及以上材质；注意下水的密封，应有水封（U型或其他水封措施），下水软管与硬管连接处有密封圈 | 现场查看洁净区洗衣洁具，清洗设施 | 10 |  |
| 86 | 工作服存放适配性 | 待洗工作服应有合适的暂存设施，建议使用有盖的整理箱进行暂存 | 现场查看洗衣洁具间工作服存放 | 2 |  |
| 87 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；天花、墙面、地面要求无破损，无灰尘；水池无污渍、无发霉等情况，无卫生死角；不得存放任何与洗衣洁具无关的物品，如药品、耗材等，备用的消毒剂、清洁剂数量应适宜；配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场查看洗衣洁具间环境 | 10 |  |
| 88 | 卫生用具适配性 | 普通调配区应配备2套卫生用具；其中十万级区域（包括洁净区一次更衣室和洗衣洁具间）配备一套；万级区域（包括洁净区二次更衣室和调配操作间）配备一套 | 现场检查洗衣洁具间卫生用具的配备情况 | 5 |  |
| （三）普通调配区二次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 89 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“普通调配区二次更衣室” | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 90 | 送风口、排/回风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排/回风口，不得有遮挡 | 现场查看洁净区二次更衣室的送风口、排/回风口 | - |  |
| 91 | 供排水、地漏▲ | 不应设置供排水、地漏 | 现场查看洁净区二次更衣室 | - |  |
| 92 | 设施适配性 | 应有足够空间和设施（如储物柜）放置干净洁净服、防护服、手套、口罩等必需物品；应设置全身镜，方便工作人员在完成二次更衣后进行自我检查 | 现场查看洁净区二次更衣室设施 | 5 |  |
| 93 | 废物处置设施适配性 | 应配有生活垃圾桶和医疗废物桶，分类放置不同废物 | 查看洁净区二次更衣室废物处置设施 | 5 |  |
| 94 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；天花、墙面、地面要求无破损，无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场检查各洁净间环境 | 10 |  |
| 95 | 环境适配性 | 不得存放任何药品、消毒剂以及与二次更衣无关的耗材等 | 现场查看查看洁净区二次更衣室环境 | 2 |  |
| （四）普通输液调配操作间 |  |  |  |  |  |
| 96 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“普通输液调配操作间”，用于调配普通输液和肠外营养液 | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 97 | 送风口、排/回风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排/回风口 | 现场查看送风口、排/回风口 | - |  |
| 98 | 层高适配性▲ | 调配操作间净层高宜达2.5m以上，如小于2.5m，吊顶不应影响水平层流台以及其他设备设施的安装摆放，不应妨碍调配操作间内的工作 | 使用测距工具，现场测量调配操作间吊顶高度 | - |  |
| 99 | 水平层流台型号适配性▲ | 应配备符合《医用洁净工作台》（YY/T1539—2017）标准的水平层流台，用于调配电解质类及其他普通输液和肠外营养液等输液；应采用顶进风型、操作窗无前玻璃档板、无水龙头的型号；水平层流台的噪音应≤65dB | 查看水平层流台型号，并用分贝检测仪检测噪音 | - |  |
| 100 | 供排水、地漏▲ | 调配操作间不应设置供排水、地漏 | 现场查看调配操作间 | - |  |
| 101 | 普通调配操作间气流组织模式适配性▲ | 应采用顶送下侧回风模式；高效送风口宜设置在水平层流台的上方天花吊顶；回风口应远离水平层流台 | 现场查看气流组织模式 | - |  |
| 102 | 水平层流台数量适配性 | 水平层流台数量应与调配工作量相匹配，建议不少于日均电解质类及其他普通输液和肠外营养液调配量（输液组数）×60%÷200；儿科输液、肠外营养液调配量大的，建议按5~10倍调配量折算为普通输液 | 现场查看水平层流台数量 | 10 |  |
| 103 | 设备、设施位置适配性 | 洁净区内的设备、设施所处位置不得遮挡送风口、排/回风口 | 现场查看调配操作间内的设备、设施位置 | 10 |  |
| 104 | 水平层流台内设备适配性 | 水平层流台内可配备调配所需的振荡助溶机器、桌面式配液机器等，均应运作正常、检测合格，不能正常运作的机器应移出洁净区 | 查看水平层流台上桌面设备 | 2 |  |
| 105 | 信息系统适配性 | 调配操作间的信息点数量应不少于医用洁净工作台数量加自动化智能化设备数量；混合调配操作应通过PDA扫描等手段进行信息化管理；基础功能：完成操作人员、时间等的记录，判断医嘱是否已停止或退费；扩展功能，如可根据医嘱在PDA或显示屏对调配工作进行提示和指引等 | 现场查看混合调配的信息化管理情况 | 10 |  |
| 106 | 视频监控器数量适配性 | 静配中心如有调配麻醉药品、一类精神药品或毒性药品，应按管理要求在存放和调配工位设置视频监控；建议每个调配工位、核对工位各安装一个视频监控，以便对工作情况进行监控和回顾分析 | 现场检查视频监控设置 | 2 |  |
| 107 | 通讯设备数量适配性 | 调配操作间与相邻非洁净控制区或审方室应有便捷的通话设备（如对讲机、内部电话等） | 现场检查通话设备 | 5 |  |
| 108 | 照度和噪音控制适配性 | 照度应≥300Lx；噪音应≤60dB | 使用照度计进行现场照度检测，洁净区应≥300Lx；用分贝检测仪测量洁净区噪音 | 10 |  |
| 109 | 吊顶、墙面和地面适配性 | 应平整光滑，接口严密，无脱落物和裂缝，能耐受清洗和消毒，吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角（地面与墙面的夹角应为曲率半径R不小于30mm的圆角）；地面与踢脚应连为一体 | 现场查看吊顶、吊顶与墙体连接处、墙体、墙体连接处、墙体与地板连接处、地板的施工情况 | 10 |  |
| 110 | 装修适配性 | 洁净区内窗户、技术夹层、进入室内管道、风口、灯具与墙壁或天花的连接部位均应密封，防止积尘和便于清洁 | 现场查看调配操作间 | 5 |  |
| 111 | 安全门适配性 | 调配操作间应装置可击碎式安全玻璃的安全门，并配备安全锤；如为可开启的净化逃生门，应做好密封处理 | 现场查看调配操作间安全门 | 5 |  |
| 112 | 传递窗（柜）适配性 | 调配操作间应分别设置进物、出物传递窗（柜）、危害药品进物/出物传递窗（柜），药品传递窗（柜）高度应适宜物品的传递；有条件的建议单独设置医疗废物出物传递窗（柜） | 现场查看调配操作间传递窗（柜） | 5 |  |
| 113 | 洁净区内门的适配性 | 洁净区内的门宜向洁净级别高的方向开启，同一洁净度时，宜向空气压力高的方向开启；不同洁净级别房间之间的门应具有良好的气密性；洁净室的门不应设置门槛；洁净区的门应安装自动闭门器 | 现场查看调配操作间内的门 | 2 |  |
| 114 | 设施材质适配性 | 配备的设施、物品，如架子、工作台、柜等设施应采用SUS304不锈钢等材质，无掉屑、生锈等情况，不得使用木制设施 | 查看调配操作间内的设施材质（查看资料时查看相关设施采购记录） | 5 |  |
| 115 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；墙面、地面要求无破损；天花、地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；调配操作间墙面不得悬挂影响洁净度的设施物品，如宣传栏、空调、暖风机、除湿机等 | 现场检查调配操作间环境 | 10 |  |
| 116 | 环境适配性 | 调配操作间不得放置一切与混合调配工作无关的物品；药品、消毒剂、耗材等，应在每一批次调配前传入调配操作间，调配完成后将剩余物品清点后传出调配操作间，清洁用具放回洗衣洁具间 | 现场查看查看调配操作间环境 | 5 |  |
| 117 | 废物处置设施适配性 | 调配操作间内应配备生活垃圾桶、锐器盒、废液桶和医疗废物桶，分类放置不同废物 | 查看调配操作间废物处置设施 | 5 |  |
| （五）抗生素和危害药品调配区**一次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 118 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“抗生素和危害药品调配区一次更衣室” | 现场检查一次更衣室 | - |  |
| 119 | 送风口、排风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排风口，不得有遮挡 | 现场查看洁净区一次更衣室送风口、排风口 | - |  |
| 120 | 地漏▲ | 不应设置地漏 | 现场查看洁净区一次更衣室 | - |  |
| 121 | 更鞋设施适配性 | 应设置鞋坝或两个鞋架，按室内工作人员数量，每人一双洁净区用鞋和一双非洁净控制区用鞋分开放置 | 查看洁净区一次更衣室更鞋设施 | 5 |  |
| 122 | 洗手池适配性 | 洗手池深度宜大于25cm，尺寸大小以确保洗手时水不溅到池外为宜；建议使用感应式电控水龙头；洗手池、清洗池等清洁设施应选用SUS304不锈钢及以上材质；注意下水的密封，应有水封（U型或其他水封措施），下水软管与硬管连接处有密封圈 | 现场查看洁净区一次更衣室洗手设施 | 10 |  |
| 123 | 干手设施适配性 | 建议使用干手机或擦手纸，使用擦手纸应配有生活垃圾桶 | 查看洁净区一次更衣室干手设施 | 2 |  |
| 124 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；墙面、地面要求无破损；地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；与天花、洗手池等交界处无污渍、发霉情况 | 现场检查各洁净间环境 | 10 |  |
| 125 | 环境适配性 | 不得存放任何与一次更衣无关的物品，如药品、耗材、消毒剂等 | 现场查看查看洁净区一次更衣室环境 | 2 |  |
| 126 | 设施、物品卫生 | 配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场检查各洁净间配备的设施、物品的卫生情况 | 2 |  |
| （六）抗生素和危害药品调配区洗衣洁具间 |  |  |  |  |  |
| 127 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“抗生素和危害药品调配区洗衣洁具间” | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 128 | 送风口、排风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排风口，不得有遮挡 | 现场查看洗衣洁具间送风口、排风口 | - |  |
| 129 | 地漏▲ | 不应设置地漏 | 现场查看洗衣洁具间 | - |  |
| 130 | 清洗设施适配性 | 应在洗衣洁具间设置清洗池，清洗池位置以不阻挡开关门及人行通过为宜；尺寸大小及深度应保证清洗时水不溅到池外为宜；拖布清洗池的深度宜大于30cm；洗手池、清洗池等清洁设施应选用SUS304不锈钢及以上材质；注意下水的密封，应有水封（U型或其他水封措施），下水软管与硬管连接处有密封圈 | 现场查看洗衣洁具清洗设施 | 10 |  |
| 131 | 工作服存放适配性 | 待洗工作服应有合适的暂存设施，建议使用有盖的整理箱进行暂存 | 现场查看洗衣洁具间工作服存放 | 2 |  |
| 132 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；墙面、地面要求无破损；地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；不得存放任何与洗衣洁具无关的物品，如药品、耗材等，备用的消毒剂、清洁剂数量应适宜；与天花、水池等交界处无污渍、发霉情况；配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场检查洗衣洁具间环境 | 10 |  |
| 133 | 卫生用具适配性 | 抗生素和危害药品调配操作间应配备3套卫生用具；包括2套危害药品调配操作间专用的卫生工具 | 现场检查洗衣洁具间卫生用具的存放情况、颜色区分情况、标识情况等 | 5 |  |
| （七）抗生素和危害药品调配区二次更衣室 |  |  |  |  |  |
| 134 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“抗生素和危害药品调配区二次更衣室” | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 135 | 送风口、排风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排风口，不得有遮挡 | 现场查看二次更衣室 | - |  |
| 136 | 供排水、地漏▲ | 不应设置供排水、地漏 | 现场查看二次更衣室 | - |  |
| 137 | 设施适配性 | 应有足够空间和设施（如储物柜）放置干净洁净服、防护服、手套、口罩、帽子等必需物品，材质为304不锈钢；应设置全身镜，方便工作人员在完成二次更衣后进行自我检查 | 现场查看二次更衣室 | 5 |  |
| 138 | 废物处置设施适配性 | 应配有生活垃圾桶和医疗废物桶，分类放置不同废物 | 现场查看二次更衣室 | 5 |  |
| 139 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；天花、墙面、地面要求无破损，无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 现场检查各洁净间环境 | 10 |  |
| 140 | 环境适配性 | 不得存放任何药品、消毒剂以及与二次更衣无关的耗材等 | 现场查看查看二次更衣室 | 2 |  |
| （八）抗生素和危害药品调配操作间 |  |  |  |  |  |
| 141 | 洁净区功能间组成适配性▲ | 静配中心应设有“抗生素和危害药品调配操作间”，用于调配抗生素和危害药品 | 现场检查洁净区组成 | - |  |
| 142 | 层高适配性▲ | 调配操作间净层高宜达2.5m以上，如小于2.5m，吊顶不应影响生物安全柜以及其他设备设施的安装摆放，不应妨碍调配操作间内的工作 | 使用测距工具，现场测量调配操作间吊顶高度 | - |  |
| 143 | 送风口、排风口适配性▲ | 应有独立的送风口、排风口，不得有遮挡 | 现场查看抗生素和危害药品调配操作间的送风口、排风口 | - |  |
| 144 | 生物安全柜型号适配性▲ | 应配置符合《生物安全柜》（GB 41918—2022）或《Ⅱ级生物安全柜》（YY0569-2011）标准的Ⅱ级A2型生物安全柜，用于调配抗生素和危害药品等输液；生物安全柜应连接排气罩且通过室外风机排气；为实现调配室内的温湿度、压差智能调节，每台生物安全柜都应设置与送排风系统的联动装置；生物安全柜的噪音应≤67dB | 现场查看生物安全柜型号，并用分贝检测仪检测噪音 | - |  |
| 145 | 抗生素和危害药品调配操作间气流组织模式适配性▲ | 应采用顶送下侧排风模式；高效送风口宜设置在洁净室天花吊顶的中心位置；排风口应尽量均匀设置在室内各墙体的下方 | 现场查看抗生素和危害药品调配操作间气流组织模式 | - |  |
| 146 | 供排水、地漏▲ | 调配操作间不应设置供排水、地漏 | 现场查看调配操作间 | - |  |
| 147 | 生物安全柜数量适配性 | 生物安全柜数量应与调配工作量相匹配；建议不少于抗生素类药物输液调配量（输液组数）×60%÷150；危害药品输液调配量大的，建议按5倍~10倍调配量折算为抗生素类药物输液 | 现场查看生物安全柜数量 | 10 |  |
| 148 | 设备、设施位置适配性 | 洁净区内的设备、设施所处位置不得遮挡送风口、排风口 | 现场查看调配操作间内的设备、设施位置 | 10 |  |
| 149 | 生物安全柜内设备适配性 | 生物安全柜内可配备调配所需的震荡助溶机器、桌面式配液机器等，均应运作正常、检测合格，不能正常运作的机器应移出洁净区 | 查看生物安全柜上桌面设备 | 2 |  |
| 150 | 信息系统适配性 | 混合调配操作应通过PDA扫描等手段进行信息化管理；基础功能：完成操作人员、时间等的记录，判断医嘱是否已停止或退费；扩展功能，如可根据医嘱在PDA或显示屏对调配工作进行提示和指引等；调配操作间的信息点数量应不少于医用洁净工作台数量加自动化智能化设备数量 | 现场查看混合调配的信息化管理情况 | 10 |  |
| 151 | 视频监控器数量适配性 | 如有调配麻醉药品、一类精神药品或毒性药品，应按管理要求在存放和调配工位设置视频监控；建议每个调配工位、核对工位各安装一个视频监控，以便对工作情况进行监控和回顾分析 | 现场检查视频监控设置 | 2 |  |
| 152 | 通讯设备数量适配性 | 调配操作间与相邻非洁净控制区或审方室应有便捷的通话设备（如对讲机、内部电话等） | 现场检查通话设备 | 5 |  |
| 153 | 照度和噪音控制适配性 | 照度应≥300Lx；噪音应≤60dB | 使用照度计进行现场照度检测，洁净区应≥300Lx；用分贝检测仪测量洁净区噪音 | 10 |  |
| 154 | 吊顶、墙面和地面适配性 | 应平整光滑，接口严密，无脱落物和裂缝，能耐受清洗和消毒，吊顶、墙面与地面交界处应用净化圆角（地面与墙面的夹角应为曲率半径R不小于30mm的圆角）；地面与踢脚应连为一体 | 现场查看吊顶、吊顶与墙体连接处、墙体、墙体连接处、墙体与地板连接处、地板的施工情况 | 10 |  |
| 155 | 装修适配性 | 洁净区内窗户、技术夹层、进入室内管道、风口、灯具与墙壁或天花的连接部位均应密封，防止积尘和便于清洁 | 现场查看洁净区内窗户、技术夹层、进入室内管道、风口、灯具与墙壁或天花的连接部位 | 5 |  |
| 156 | 安全门适配性 | 调配操作间应装置可击碎式安全玻璃的安全门，并配备安全锤；如为可开启的净化逃生门，应做好密封处理 | 现场查看调配操作间安全门 | 5 |  |
| 157 | 传递窗（柜）适配性 | 调配操作间应分别设置进物、出物传递窗（柜）、危害药品进物/出物传递窗（柜），药品传递窗（柜）高度应适宜物品的传递；有条件的建议单独设置医疗废物出物传递窗（柜） | 现场查看调配操作间传递窗（柜） | 5 |  |
| 158 | 洁净区内门的适配性 | 洁净区内的门宜向洁净级别高的方向开启，同一洁净度时，宜向空气压力高的方向开启；不同洁净级别房间之间的门应具有良好的气密性；洁净室的门不应设置门槛；洁净区的门应安装自动闭门器 | 现场查看调配操作间内的门 | 2 |  |
| 159 | 设施材质适配性 | 架子、工作台、柜等设施应采用SUS304不锈钢等材质，无掉屑、生锈等情况，不得使用木制设施；配备的设施、物品，要求外观干净整洁，无污渍、无生锈等情况 | 查看调配操作间内的设施材质，或查看相关设施采购记录 | 5 |  |
| 160 | 环境适配性 | 应干净、整洁，无异味；墙面、地面要求无破损；地面、墙面要求无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角；与天花、洗手池等交界处无污渍、发霉情况；调配操作间墙面不得悬挂影响洁净度的设施物品，如宣传栏、空调、暖风机、除湿机等 | 现场检查调配操作间环境 | 10 |  |
| 161 | 废物处置设施适配性 | 调配操作间内应配备生活垃圾桶、锐器盒、废液桶和医疗废物桶，分类放置不同废物 | 查看调配操作间废物处置设施 | 5 |  |
| 162 | 危害药品溢出处置设施适配性 | 应配备危害药品溢出处理包，处理包里应有物品清单和检查登记，物品应在有效期范围 | 现场检查危害药品溢出处理包 | 5 |  |
| 三、场所环境、辅助工作区 |  |  |  |  |  |
| （一）场所环境 |  |  |  |  |  |
| 163 | 选址▲ | 静配中心应设置于人员流动少、位置相对独立的安静区域，并便于与医护人员沟通和成品输液的运送；静配中心物流入口、成品输液出口不能位于候诊大厅、候药大厅、挂号处等患者（或家属）聚集区域 | 现场查看静配中心周围环境 | - |  |
| 164 | 选址▲ | 静配中心设置地点应远离各种污染源，周围环境、路面、植被、空气等不会对静配中心和静脉用药调配过程造成污染 | 现场查看静配中心周围环境 | - |  |
| 165 | 远离污染源▲ | 洁净及非洁净空调采风口附近视野范围30m范围内无污染源（如锅炉房、废物场、易产生花粉、飞絮等脱落物的植物等）；洁净及非洁净空调采风口与厨房、感染病区、传染病病区的排风口不在同一建筑物的同一立面 | 现场查看洁净及非洁净空调采风口，必要时使用测距工具测量 | - |  |
| 166 | 远离污染源▲ | 紧邻的上层或下层不宜为厨房、感染病病区、传染病病区，基因扩增实验室（PCR实验室）所在地，否则应有措施保证静配中心免受相关楼层的影响 | 现场查看静配中心紧邻的上层或下层 | - |  |
| 167 | 物流 | 静配中心物流（包括物料和成品输液）运输路线不应与医院其他工作相互干扰，不宜经过急诊、手术室或重症监护病房（ICU病房）等重要科室的候诊厅，药品运输车辆不宜与救护车共用通道 | 现场查看物流路线 | 2 |  |
| 168 | 楼层 | 不宜设置在地下室和半地下室，如设置在地下室或半地下室，应有能保证工作区域防潮、通风等的措施；建议优先选择低楼层，如选择高楼层，需考虑电梯运行能力和楼层地面承重能力 | 现场查看静配中心所在楼层，如有疑问查阅房屋建筑审批文件进行确认 | 10 |  |
| 169 | 环境适配性 | 辅助工作区应干净、整洁，无异味；墙面、地面、天花无破损；地面、墙面应无灰尘、污渍、无发霉等情况，无卫生死角，与天花、洗手池等交界处无污渍、发霉情况 | 现场检查辅助工作区的环境情况 | 2 |  |
| 170 | 卫生项目和频度 | 每日：工作台、座椅、地面、药品转运箱（车）、清洁用具等 每周：门、窗、药品架等 每月：天花板、墙面、公用设施等 | 查看辅助工作区卫生记录本的内容，项目和频度应符合要求 | 2 |  |
| 171 | 卫生用具适配性 | a.配备适配性验收要求：应配备卫生用具（抹布、拖把、水桶等），建议根据非洁净控制区面积配备1套~2套卫生用具 b.存放适配性验收要求：非洁净控制区卫生用具，应固定存放在非洁净控制区清洁间，并有标识；卫生间和淋浴室应单独配备1套卫生用具 c.辅助工作区（除卫生间和淋浴室外）卫生用具应固定存放在本区域内的清洁间，并有标识 | 现场检查辅助工作区卫生用具的配备情况 | 2 |  |
| 172 | 混合式空调系统（即送回风系统）适配性▲ | 普通调配操作间与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的混合式空调系统系统；空调处理器的空气由回风和不少于30%新风混合而成，混合空气送入洁净区后，等量空气排至室外，一部分空气循环使用；不应在洁净区内加装普通空调 | 现场查看空调机房，查看设备铭牌，确认空调的相关参数应与设计图纸和检测报告一致；普通调配操作间的净化空调机组应连接有“新风管道”“送风管道”以及“回风管道”，各种管道应做准确、清晰的标识；查看洁净区 | - |  |
| 173 | 全新风（直流式）空调系统（即送排风系统）适配性▲ | 抗生素和危害药品调配操作间，与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的全新风（直流式）空调系统，空调系统的空气循环方式，即空调处理器的空气为全新风，送入洁净区后全部排放到室外，没有回风管；不应在洁净区内加装普通空调 | 现场查看空调机房，查看设备铭牌，确认空调的相关参数应与设计图纸和检测报告一致；抗生素和危害药品调配操作间净化空调机组应仅连接“新风管道”和“送风管道”两种管道，各种管道应做准确、清晰的标识；查看洁净区 | - |  |
| 174 | 洁净区采风口适配性▲ | 洁净区采风口离地面高度应≥3m | 现场查看洁净区采风口 | - |  |
| 175 | 室外排风口适配性▲ | 室外排风口应置于采风口下方，其距离不得小于3m，或者将排风口与采风口置于建筑物的不同侧面 | 现场查看室外排风口 | - |  |
| 176 | 设施适配性 | 应配备耐腐蚀、易清洁、抗菌材质的工作台、椅子和推车；配备剪刀、小刀、剥盖器等工具；配备与工作量相适应的废物桶 | 现场查看拆包区 | 2 |  |
| 177 | 刺伤割伤急救药品配备（如有） | 建议配备处理刺伤割伤的急救药品（酒精、碘酊、止血贴、纱布等），定期检查，保证在有效期内 | 现场查看处理刺伤割伤的急救药品 | 2 |  |
| 178 | 出入口适配性 | 人员入口、物流入口和成品输液出口应分别单独设置，推荐单独设置废物出口 | 现场查看，人员入口、物流入口和成品输液出口应分别单独设置 | 2 |  |
| （二）药品库 |  |  |  |  |  |
| 179 | 药品存放要求▲ | 药品储存应有适宜的二级库（设置冷藏区、阴凉区和常温区），按药品性质与储存条件要求分类定位存放，并做好药库温湿度的监测与记录：常温区域10℃～30℃，阴凉区域不高于20℃，冷藏区域2℃～8℃，库房相对湿度35％～75％ | 现场检查药品二级库的设置、环境条件、药品摆放、药品标识、效期管理等情况 | - |  |
| 180 | 药品存放要求 | a.药品按普通药、抗菌药、危害药品等“分架分类”存放 b.药品盒与相应药品架均应有药品标识，相似相近、易混淆药品有特殊警示标识 c.高警示药品应有分级警示标识，A级高警示药品单独药架或区域存放 d.遮光药品要求用遮光药品盒存放，应有“遮光”标识 e.冷藏药品分类存放于冷库或医用药品冷藏柜，标识清楚，建议配备冷链监控系统 f.危害药品宜采用密闭的药品柜单独存放，应有警示标识，药品柜附近配备溢出包 g.近效期药品在药品架单独存放，应有“近效期标识”，并应对药品流向做记录 h.定期对在库药品根据流转情况进行养护与检查,做好养护记录；对不合格药品应有确认、报损、销毁等记录；做好破损药品登记 i.应配备温湿度计和温湿度登记本，监测记录药品库的温湿度，或使用信息化方式自动记录温湿度 | 现场查看药品的包装、摆放、标识等；检查高警示药品及危害药品的存放及警示标识；检查近效期药品标识和记录等 | 5 |  |
| 181 | 药架设置适配性 | a.应配备药架用于储存药品，数量与药品储存量相符 b.应做好药品货位的设定 c.应有明确的药品标签，标签应包括品名、剂型、规格、高警示药物标识、易混淆药品标识等 d.应配备与工作量相适应推车用于药品收发 | 现场查看药品库 | 2 |  |
| 182 | 药品效期动态监测标识 | 应以有效的方式提示近效期药品的情况，建议设置《近效期药品一览表》，并张贴在药品库显眼处；建议按药品有效期剩余时间从1个月到6个月，分别将对应的药品名称填上，使用方便修改的方式以便及时调整，加强近效期药品的管理，可采用有效的信息化技术辅助近效期药品的管理 | 现场查看近效期药品管理的设置 | 2 |  |
| 183 | 视频监控器数量适配性 | 药品库、贵重药品货架处应设置视频监控；如有调配麻醉药品、一类精神药品或毒性药品，应按管理要求在存放和调配工位设置视频监控 | 现场检查视频监控设置 | 2 |  |
| （三）物料耗材库 |  |  |  |  |  |
| 184 | 物料耗材评估要求▲ | 应设立医用耗材和物料贮存库或专用区域，不得与药品混放；周围的环境和设施应能确保各类物品质量与安全储存 | 现场查看医用耗材和物料贮存库的设置情况 | - |  |
| 185 | 物料耗材评估要求▲ | 静脉用药调配所使用的配药器或一次性无菌注射器、营养袋等，应有产品合格证、注册证、企业经营许可证 | 检查配药器或一次性无菌注射器、营养袋等无菌物品合格证、注册证、经营许可证等 | - |  |
| 186 | 设施适配性 | 应配备数量合适的货架，各类物料分类放置并有明确标识；应配备防爆柜放置易燃易爆的物料 | 现场查看货架设置 | 2 |  |
| 187 | 物料耗材评估要求 | 每月定时进行物料耗材盘点；掌握耗材用量、库存；检查耗材质量、效期等 | 现场抽查1～2种无菌物品的账务相符情况 | 2 |  |
| 188 | 无菌耗材贮存 | 建议无菌耗材单独设立贮存库或贮存柜 | 现场查看无菌耗材贮存 | 2 |  |
| （四）转运箱和转运车存放区 |  |  |  |  |  |
| 189 | 转运箱和转运车清洗设置▲ | 应设置转运箱和转运车清洗区域 | 现场查看转运箱和转运车清洗 | - |  |
| 190 | 清洁消毒设置 | 应配备相应的清洁消毒用品和用具 | 现场查看，清洁消毒用品和用具应符合要求 | 2 |  |
| 191 | 清洗池适配性 | 清洗池位置以不阻挡开关门及人行通过为宜；尺寸大小及深度应保证清洗时水不溅到池外为宜；拖布清洗池的深度宜大于30cm | 现场查看清洗池设置 | 2 |  |
| （五）综合性会议示教室 |  |  |  |  |  |
| 192 | 设施适配性 | 应配备有计算机、投影仪、办公桌椅等 | 现场查看综合性会议示教室设施 | 2 |  |
| （六）医疗废物暂存设置 |  |  |  |  |  |
| 193 | 废物处置▲ | 应有明确的医疗废物暂存区域，不应影响环境和工作；建议设置独立的医疗废物暂存间 | 现场检查医疗废物暂存设置 | - |  |
| 194 | 废物处置 | 静配中心医疗废物的处置应与医院相关部门做好交接，交接记录登记清楚并签名；医疗废物交接登记内容包括日期、科室、医疗废物来源及种类、数量等，交付者与接收者双签字 | 现场检查医疗废物交接登记记录 | 2 |  |
| 第二部分 资料审核 |  |  |  |  |  |
| 195 | 专业技术人员数量适配性 | 按照每日平均调配70袋~90袋（瓶）成品输液的工作量配备一名全职药学专业技术人员的比例进行配备；儿科输液、肠外营养液和危害药品输液可按普通电解质输液的5倍~10倍折算工作量 | 查看静配中心药学专业人员名单，根据拟定调配日均工作量进行核算，全职药学专业人员数量应符合要求 | 10 |  |
| 196 | 工勤人员数量适配性 | 按实际工作情况配备适当的工勤人员，包括脱外包装岗位、清洁岗位和运送岗位等 | 查看查看工勤人员名单，应有脱外包装、清洁的工勤人员岗位，如使用人工运送成品输液应有运送工勤人员岗位 | 5 |  |
| 197 | 负责人岗位人员资质适配性▲ | 应由具有药学专业本科或以上学历、药学专业中级或以上专业技术职务任职资格、具有药品调剂工作经验和管理能力的药师担任 | 检查静配中心负责人学历证书、专业资格证书（原件或复印件）以及从事药品调剂工作的相关佐证材料 | - |  |
| 198 | 医嘱审核岗位人员资质适配性▲ | 应具有药学专业本科或以上学历、药师或以上专业技术职务任职资格、具有3年或以上门急诊或病区处方调剂工作经验，接受过省级学术团体组织的处方审核相关岗位专业知识培训并考核合格；每个静配中心至少需要配备2名符合用药医嘱审核资质要求的人员 | 查看排班表，抽查2名用药医嘱审核岗位人员的学历证书、专业资格证书（原件或复印件）、处方调剂工作经验佐证材料及处方审核培训合格证明文件 | - |  |
| 199 | 摆药贴签核对岗位及加药混合调配岗位人员资质适配性▲ | 应具有药士、护士或以上专业技术职务任职资格 | 查看排班表，分别抽查2名摆药贴签核对人员和2名加药混合调配人员的学历证书、专业资格证书（原件或复印件） | - |  |
| 200 | 成品输液核查岗位人员资质适配性▲ | 应具有药师或以上专业技术职务任职资格，不得由非药学专业技术人员从事此项工作 | 查看排班表，抽查2名成品输液核查人员的学历证书、专业资格证书（原件或复印件） | - |  |
| 201 | 其他技术岗位资质适配性 | 质量控制管理岗位、药品和耗材保管岗位、临床沟通联系岗位，应具有药师或以上专业技术职务任职资格 | 查看排班表，核查质量控制管理岗位、药品和耗材保管岗位、临床沟通联系岗位人员的学历证书、专业资格证书（原件或复印件） | 5 |  |
| 202 | 参加岗前培训人员范围 | 静配中心各岗位的药学专业技术人员以及与静配中心工作相关的工勤人员，均应经过岗前培训 | 查看静配中心各岗位的药学专业技术人员以及与静配中心工作相关的工勤人员的培训记录 | 20 |  |
| 203 | 岗前培训计划 | 静配中心应针对不同岗位的工作性质和岗位职责，制定岗前培训计划 | 查看岗前培训计划 | 10 |  |
| 204 | 岗前培训内容 | 各岗位岗前培训内容应包含该工作岗位的岗位职责、核心制度、操作规程和实践技能，医嘱审核岗位、摆药贴签岗位、混合调配岗位、成品复核岗位等药学专业技术岗位及工勤岗位培训内容示例见“附表2” | 查看岗前培训内容 | 10 |  |
| 205 | 岗前培训形式 | 应包括理论培训和实践培训两种形式 | 抽查3名药学专业技术人员和2名静配中心工勤人员的岗前培训记录 | 10 |  |
| 206 | 岗前培训时间 | 理论培训时间建议参照“附表2”；专业技术岗位，每个岗位的实践培训时间应≥7个工作日，其中医嘱审核岗位实践培训时间不应少于14个工作日；工勤岗位的实践培训时间应≥1个工作日 | 抽查3名药学专业技术人员和2名静配中心工勤人员的岗前培训记录 | 5 |  |
| 207 | 岗前培训带教师资适配性 | 应具有药学专业本科或以上学历、药学专业中级或以上专业技术职务任职资格，从事静配中心技术工作≥1年；用药医嘱审核培训的带教老师除上述条件外，还应有一年或以上的静配中心用药医嘱审核经验 | 查看培训带教老师和学历证书、专业资格证书（原件或复印件）、从事静配中心技术工作经历证明文件，负责用药医嘱审核岗位培训的还需查看静配中心用药医嘱审核工作经历证明文件 | 5 |  |
| 208 | 岗前培训考核 | 每个岗位的培训结束后应进行考核，考核合格的人员才能从事该岗位的工作，考核不合格的应重新培训后再考核，直至考核合格；参加外部培训的，应有培训机构颁发的考核合格证明 | 查看考核制度和评价标准，抽查3名药学专业人员及2名静配中心工勤人员的岗前培训考核记录，应全部均为合格 | 10 |  |
| 209 | 空调机组养护记录 | 养护和维修要求如下： a.应依据当地空气质量和周围环境状况制定定期检查制度，及全年维修保养计划； b.养护项目和周期等应符合规定： 风口滤网,每个月清洗1～3次； 初效过滤器，每个月清洁检查1次，2～4个月更换一次； 中效过滤器，每2个月清洁检查1次，3～6个月更换一次； 高效过滤器，每年检查1次，使用2～3年应更换； 回/排风口过滤网，定期检查；每日擦拭回风口，每周消毒1次，每年更换一次； c.要求养护和维修工作有完整记录，内容详实，有维修方和确认方签名 | 查看净化空调机组养护和维修制度，本年度维修保养计划及上一年度净化空调机组养护和维修记录 | 10 |  |
| 210 | 设备管理 | a.要求有相关设备目录、生产厂家资质、设备合格证等；目录内容包括，设备名称、生产厂家、规格型号、设备性能、工作效率等 b.要求定期对相关设备进行养护和维修，并对质量进行验证，记录完整 | 检查设施设备相关使用管理制度与标准操作规程；检查仪器设备档案 | 5 |  |
| 211 | 健康档案 | 全部人员（包括药学专业技术人员、工勤人员及其他人员）的常规体检报告应留存备查并每年更新 | 健康档案检查：查看工作人员体检报告（纸质版或电子版） | 2 |  |
| 212 | 培训档案 | 上岗人员每年应接受至少一次的周期强化培训，培训与考核目的是确认其操作技能的规范性及熟练性，使人员能够持续符合本岗位工作的标准要求；周期强化培训考核合格以后的人员，方可继续从事本岗位工作；周期强化培训内容及考核方案见“附表3” | 培训档案检查：查看各岗位人员周期强化培训资料、继续教育培训资料、及考核相关资料 抽查2年内各岗位人员不少于30%（或各岗位不少于3人）的周期强化培训及考核情况 | 2 |  |
| 213 | 继续教育培训 | 上岗人员每年应完成继续教育培训及考核；继续教育培训内容及考核方案见“附表4” | 上岗人员继续教育培训检查：抽查2年内各岗位人员不少于30%（或各岗位不少于3人）的继续教育培训及考核情况 | 2 |  |
| 214 | 非洁净控制区卫生项目和频度 | 非洁净控制区的卫生项目和频度： a.每日：工作台、座椅、地面、药品筐、废物桶、洗手池（含镜子）、清洗池、墩布池、清洁用具等 b.每周：工作鞋、工作服、门、窗、药品架（盒）、更衣柜等 c.每月：天花板、墙面、公用设施等 | 查看非洁净控制区卫生记录本的内容，项目和频度应符合要求 | 5 |  |
| 215 | 设计与装修施工企业资质 | 静配中心的设计与装修施工企业应有相关部门核发的经营许可证；装修施工企业应具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、有机电安装工程专业承包三级及以上资质和安全生产许可证 | 检查设计与装修施工企业的相关证件（复印件） | 2 |  |
| 216 | 面积适配性 | 静配中心使用面积应与日调配工作量相适应；需根据静配中心日调配量与对应场地面积进行说明解释，配文字及图纸说明 | 查看静配中心提供的调配工作量及图纸说明 | 5 |  |
| 217 | 混合式空调系统（即送回风系统）适配性▲ | 普通输液和肠外营养液调配操作间（以下简称普通调配操作间），与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的混合式空调系统系统；空调处理器的空气由回风和不少于30%新风混合而成，混合空气送入洁净区后，等量空气排至室外，一部分空气循环使用；不应在洁净区内加装普通空调 | 查阅暖通深化图纸，普通调配操作间，与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间配备全空气定风量空调系统应符合要求 | - |  |
| 218 | 全新风（直流式）空调系统（即送排风系统）适配性▲ | 抗生素和危害药品调配操作间，与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间为一套独立的全新风（直流式）空调系统，空调系统的空气循环方式，即空调处理器的空气为全新风，送入洁净区后全部排放到室外，没有回风管 | 查阅暖通深化图纸，抗生素和危害药品调配操作间，与其相对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室、洗衣洁具间配备全空气定风量空调系统应符合要求 | - |  |
| 219 | 排/回风管道设置适配性 | 不得将排/回风口设置于摆药贴签核对、成品输液核查等非洁净控制区内或墙体夹层内；排风管道设备应安装防倒灌装置 | 查看暖通深化图纸，各洁净区的排/回风管道设置 | 10 |  |
| 220 | 暖通管道材料适配性 | 净化系统风管应采用镀锌钢板，厚度根据相应标准要求执行，排/回风管道与送风管的材料相同；不得使用裸露的墙体夹层进行排/回风；风管保温材料应符合消防要求 | 查看暖通深化图纸，暖通管道材料 | 5 |  |
| 221 | 洁净验收报告 ▲ | 静配中心应有法定机构出具的洁净验收报告；报告应由符合中国合格评定国家认可委员会CNAS（原中国实验室国家认可委员会CNAL）认可并由国家质量监督检验检疫总局认定资质的检验检测机构出具，报告封面有“ILAC-MRA”“CNAS”或“CMA”标志 | 查看静配中心的洁净验收报告 | - |  |
| 222 | 洁净验收报告内容▲ | 报告应列明“受检单位”“受检单位地址”、“检验依据和方法”“评价依据”和检测项目等；“检测项目”应包含但不限于“悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、噪声、照度、换气次数、压差”等，其中“压差”的测定基准点应为同一非洁净区 | 查看静配中心洁净验收报告，报告内容应符合要求 | - |  |
| 223 | 洁净级别适配性▲ | 洁净区一次更衣室、洗衣洁具间为D级（十万级）；洁净区二次更衣室、调配操作间为C级（万级）；洁净区洁净标准应符合国家相关规定，经检测合格后方可投入使用 | 查看静配中心洁净空调系统的洁净验收报告，抗生素和危害药品调配操作间和普通调配操作间，以及各自对应的“洁净区一次更衣室”、“洁净区二次更衣室”和“洗衣洁具间”的洁净级别应符合要求 | - |  |
| 224 | 换气次数适配性▲ | D级（十万级）≥15次/h，C级（万级）≥25次/h | 查看静配中心洁净空调系统的洁净验收报告，其中换气次数检测数据 | - |  |
| 225 | 静压差适配性▲ | a.普通输液与肠外营养液洁净区各房间静压差梯度： 非洁净控制区＜洁净区一次更衣室＜洁净区二次更衣室＜调配操作间；相邻洁净区域压差5Pa~10Pa；洁净区一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa b.抗生素及危害药品洁净区各房间静压差梯度： 非洁净控制区＜洁净区一次更衣室＜洁净区二次更衣室＞抗生素及危害药品调配操作间；相邻洁净区域压差5Pa~10Pa；洁净区一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa | 查看静配中心洁净空调系统的洁净验收报告，其中静压差检测数据；查看洁净区净化系统登记本，重新启动洁净空调系统后应登记相关参数，每日至少一次，异常情况应有处置结果；使用系统记录数据的，调阅连续3个工作日工作期间的相关参数记录，所有参数超过规定范围的次数不应大于6次，单次超过规定范围的时间不应超过0.5h；现场检查，分别开启一台和所有生物安全柜时的抗生素和危害药品调配操作间及其对应的“洁净区一次更衣室”“洁净区二次更衣室”和“洗衣洁具间”的压差均应符合要求 | - |  |
| 226 | 净化工作台维护保养记录 | 净化工作台维护保养要求如下： a.定期检查水平层流洁净台预过滤器的无纺布滤材，并进行清洁消毒或更换 b.水平层流台和生物安全柜高效过滤器应2年～3年更换；或根据每年的各项技术参数情况调整高效过滤器更换周期，并请具有此专业资质的企业协助完成，更换后再次进行检测，合格后方可使用 c.水平层流洁净台和生物安全柜应每年进行一次技术参数（如设备噪音、工作区亮度、吸入风速、下降风速等）的质量检测，以保证洁净台运行质量，并保存检测报告；检测指标和标准应符合“附表5”的规定 | 查看上一年度净化工作台维护保养记录，维保项目、维保周期及验证结果等；查看上一年度净化工作台的技术质量检测报告，指标及结果 | 20 |  |
| 227 | 计量仪器校准 | 温（湿）度计、压力（差）表等计量仪器应有合格证，每年校准,不得超校准有效期使用 | 检查计量仪器的定期校准报告或合格证 | 10 |  |
| 228 | 装修材料适配性 | a.洁净区装修材料应严格按照国家相关规定，符合环保、净化、防火等级要求，使用易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好的材料；墙体及吊顶材料推荐使用玻镁岩锦彩钢板；地板材料推荐使用同质透心PVC卷材；吊顶不应使用单层无保温的扣板材料 b.非洁净控制区装修材料应按照国家相关规定，符合环保、净化、防火等级要求，使用易清洁和消毒、不落屑、接缝处密封好的材料；墙体推荐使用彩钢板或其他光滑易清洁和耐消毒的材料，吊顶推荐使用铝扣板材料，便于吊顶夹层检修（见附表6） | 查看装修竣工报告中装修材料 | 10 |  |
| 229 | 工作流程适配性▲ | 静配中心的工作流程设置如下：1.接收静脉用药医嘱信息→2.医嘱审核→3.打印输液标签→4.贴签、摆药与核对→5.加药混合调配→6.成品输液核查与包装→7.发放与运送→8.与病区交接签收 | 查看静配中心流程管理 | - |  |
| 230 | 核心制度▲ | 静配中心应建立健全规章制度（见附表7） | 查看静配中心核心制度 | - |  |
| 231 | 人员职责和岗位职责▲ | 静配中心应建立健全人员职责和岗位职责（见附表8） | 查看静配中心人员职责和岗位职责 | - |  |
| 232 | 技术规范、操作规程▲ | 静配中心应建立健全相关技术规范、操作规程（见附表9） | 查看静配中心技术规范、操作规程 | - |  |
| 233 | 档案整理归档 | 档案应分类整理，用文件夹保存或者装订成册；每份档案应有名称、编号、日期，同类档案封面应相同；因未正式开展工作而没有记录内容的也需要按要求设定各类记录本和档案夹（见附表10） | 查看档案的建立和整理情况； | 10 |  |
| 234 | 档案管理 | 洁净环境空气微生物监测如下: a.监测周期：依据净化空调机组年限及日常工作状态制定监测周期，至少三个月监测一次 b.监测方法：主要采用沉降菌监测法；具体内容与注意事项应符合“附表11”规定 c.最少采样点和最少培养基平皿数应符合“附表12”的规定 d.检测结果判定：应符合“附表13”规定；若出现不合格情况，应有原因分析、改进措施，再重复进行两次采样检测，结果都合格时，才能评定为合格 | 查看上一年度空气微生物监测报告，监测周期、监测方法、监测结果等；并查看如果有不合格情况，应有原因分析和改进措施，及重复监测结果等 | 10 |  |
| 235 | 档案管理 | 洁净环境空气尘埃粒子监测如下： a.监测周期：制定符合本医疗机构的监测周期，至少每年监测一次 b.监测方法：采用计数浓度法监测洁净区悬浮粒子；具体内容及注意事项应符合“附表14”的规定 c.最少采样点数和最少采样量应符合“附表15”的规定 d.检测结果判定：应符合“附表15”的规定；若出现不合格情况，应有原因分析、改进措施，再重复进行两次采样检测，结果都合格时，才能评定为合格 | 查看上一年度空气尘埃粒子监测报告，监测周期、监测方法、监测结果等；并查看如果有不合格情况，应有原因分析和改进措施，及重复监测结果等 | 10 |  |
| 236 | 档案管理 | 洁净环境物体表面监测如下： a.监测周期：根据净化工作台年限及日常工作状态制定监测周期，至少每3个月对水平层流洁净台、生物安全柜等物体表面进行一次微生物检测 b.监测方式：一般采用静态检测，在当日工作结束，清洁消毒后进行 c.采样方法：包括擦拭采样法、拭子采样法、压印采样法；具体内容应符合“附表16”规定 d.结果判定：应符合“附表17”规定 e.各项监测结果应记录归档；监测结果不合格时，应分析原因，调整清洁消毒方法，重新进行清洁消毒，然后再次进行取样监测，直至监测结果合格，方可继续开展静脉用药调配工作，监测结果记录归档 | 查看上一年度物体表面监测报告，监测周期、监测方法、监测结果等；并查看如果有不合格情况，应有原因分析和改进措施，及重复监测结果等 | 10 |  |
| 237 | 档案管理 | 洁净环境进行全项指标监测，包括：洁净间风量、换气次数、净化台风速、温湿度、各房间压差、悬浮粒子、沉降菌、环境及设备噪音、照度等，并留存检测报告 | 查看上一年度洁净环境全项指标的监测报告 | 10 |  |
| 238 | 档案管理 | 手监测主要是手卫生监测和手套指尖监测： a.至少每3个月进行一次手卫生监测和手套指尖监测 b.结果判定：检测细菌菌落总数≤10cfu/cm2则为合格 c.监测结果应记录归档；监测结果不合格时，应分析原因，检查双手消毒、手套和表面消毒等应规范、正确；重新监测合格后，才能继续从事静脉用药调配工作，监测结果记录归档 | 查看上一年度手卫生监测和手套指尖监测报告，监测周期、方法、结果等；并查看如果出现监测不合格的情况，应有原因分析、改进措施，及重复监测结果等 | 10 |  |
| 239 | 档案管理 | 建立质量管理小组，负责工作流程各环节质量检查和监督，及持续改进，具体如下： a.质量管理小组成员由静配中心负责人、各岗位组长及内部质控管理员组成 b.质量管理小组负责制定和修订各项管理制度、岗位职责及操作规程等内部文件；日常各工作环节质量检查；相关质量问题的总结、分析、反馈及持续改进；组织开展质量提升工作；人员培训等相关工作 | 检查静配中心质控小组情况，包括成员、职责、工作内容等 | 10 |  |
| 240 | 档案管理 | 输液不良事件的预防与管理评估要求： a.应建立可能引起临床输液不良事件相关情况的预案及处理措施 b.收集、记录临床输液不良事件，并联合有关部门分析发生的原因，制定改进措施 c.建立输液不良事件上报制度与流程，并及时上报 | 查看不良反应上报制度和流程，评估可操作性；检查2年内静配中心不良事件上报情况记录 | 10 |  |
| 241 | 档案管理 | 质量管理与持续改进如下： a.建立质量管理和持续改进制度，并落实 b.每月至少召开1次质量管理会议，会议内容包括： 1)分析不合理医嘱比率、医嘱干预率、干预成功率等指标，并对不合理医嘱内容进行总结； 2)发现工作中影响质量或效率的系统性因素，分析原因，制订解决方案； 3)分析各环节差错的成因与后果，制订措施并实施干预，避免差错再次发生； 4)组织学习管理工具的原理和方法，或介绍运用管理工具进行质量管理的经验； c.收集临床科室有关成品输液质量等反馈信息，分析原因，制定措施，并实施干预，对结果进行评价并记录 d.定期开展全面质量自查，自查内容应结合本文件的要求逐项对照检查；记录检查内容，发现问题，分析原因，制定措施，持续改进；并对照上一次问题的改进措施检查实施效果，并记录 e.定期进行临床满意度调查 | 查看相关质量管理会议的记录，会议周期、会议内容等 | 10 |  |
| 242 | 药品养护管理记录 | 定期对在库药品根据流转情况进行养护与检查,做好养护记录；对不合格药品应有确认、报损、销毁等记录；做好破损药品登记 | 检查上一年度的药品养护记录、不合格药品登记、破损药品记录等 | 10 |  |
| 243 | 医嘱点评工作和记录 | 建议静配中心药师按照《医院处方点评管理规范(试行)》及本院处方点评制度，定期进行静脉用药医嘱的专项点评 | 查看处方点评制度 | 10 |  |
| 244 | 卫生项目记录 | 每日：净化工作台、座椅、连体洁净服、药品架（车）、物品架（车）、传递窗（柜）、门把手、废物桶、洗手池（含镜子）、洁净区拖鞋、墩布池、地面、清洁用具等 每周：门、窗、储物柜、更衣镜等 每月：天花板、墙面等 | 查看洁净区卫生情况记录本的内容记录，项目和频度应符合要求 | 5 |  |
| 245 | 排污管位置适配性▲ | 洁净区上方的吊顶内、墙体装修内不应有排污管道通过 | 查看静配中心竣工图纸 | - |  |
| 246 | 给水管道位置适配性 | 洁净区上方的吊顶内不应有给水管道通过，如不能避免，应采取措施，避免水管密封不当渗 | 查看静配中心竣工图纸 | 10 |  |
| 第三部分 现场抽查 |  |  |  | 100 |  |
| 247 | 危害药品混合调配操作 | 应符合危害药品混合调配操作规范 | 抽查混合调配岗位技术人员的危害药品混合调配操作 |  |  |
| 248 | 肠外营养液混合调配操作 | 应符合肠外营养液混合调配操作规范 | 抽查混合调配岗位技术人员的肠外营养液混合调配操作 |  |  |
| 249 | 突发事件应急处理 | 危害药品溢出应急处置的操作（危害药品溢出处置操作规程见“附表18”） | 抽查1位专业技术人员和1位工勤人员危害药品溢出应急处置的操作 |  |  |
| 250 | 突发事件应急处理 | 应急预案的处置流程（建议重点考查危害药品溢出处理、信息系统故障处理、停电停水处理、锐器刺伤处理、火警火灾处理） | 抽查专业技术人员两项应急预案的处置流程（口述），应与本静配中心的应急预案一致 |  |  |
| 251 | 医嘱审核能力 | 正确审核静脉用药医嘱，防范用药差错，提高合理用药水平 | 事先准备四份问题医嘱（共10个考点），现场对医嘱审核岗位药学技术人员进行考核，应至少能正确回答8个考点以上 |  |  |
| 252 | 消毒剂调配 | 专业技术人员和负责清洁卫生的工勤人员应熟知消毒剂的调配 | 现场抽查一名混合调配岗位药学技术人员，要求正确回答洁净区的消毒剂类型与浓度，并进行消毒剂配置；现场抽查一名清洁岗位工勤人员，要求正确回答非洁净区的消毒剂浓度，并进行消毒剂配置 |  |  |
| 253 | 普通药品调配操作 | 加药口消毒,先去除基础输液袋（瓶）加药处拉环及西林瓶的瓶盖，然后对橡胶塞或安瓿瓶颈进行消毒,消毒方法与注意事项： a.普通安瓿瓶，瓶颈先用酒精棉签擦拭消毒，再用砂轮割锯约1/2周长，再次消毒后掰开，遵循“消-锯-消-掰”的原则 b.曲颈易折安瓿瓶，易折安瓿瓶颈用酒精棉签消毒后直接掰开，遵循“消-掰”的原则 c.西林瓶、输液袋、输液瓶，用酒精棉签对加药口处胶塞由内向外旋转擦拭消毒，直至橡胶或铝盖外圈，遵循“由内向外”的原则 | 现场抽查普通药品加药口消毒操作 |  |  |
| 254 | 普通药品调配操作 | a.安瓿瓶的调配技术 ①将配药器针头斜面向下插入安瓿瓶液面内，紧贴瓶颈口；②向外拉动注射器活塞抽取药液，并随之缓缓抬高安瓿瓶底，直至药液完全吸入针筒内；③排出针筒内空气；④将配药器内药液加入至输液袋（瓶）中应在工作台侧壁打开安瓿瓶，避免朝向人或高效过滤器方向；抽取药液量不得超过配药器容量的3/4 b.西林瓶的调配技术 ①先用配药器向西林瓶内注入适量溶媒，然后回抽出等量气体；②轻轻摇动西林瓶或置于振荡器上助溶，至完全溶解；③再用配药器向西林瓶内注入所需药液量的等量空气，使药液自动吸入配药器中；④将配药器内药液注入基础输液袋（瓶）内，轻轻混匀至完全溶解向西林瓶内注入溶媒量不可过大，否则压力过大，易造成药液溅出；⑤如为负压或正压西林瓶，需调成平衡压后再进行上述的操作。如：负压西林瓶注入溶媒时在注射器里加入适量空气一起注入西林瓶，正压西林瓶先让西林瓶的空气自动流入注射器中 | 现场抽查普通药品调配操作 |  |  |
| 255 | 肠外营养液调配操作 | a.混合调配顺序： ①将磷酸盐加入氨基酸或葡萄糖注射液中；②将其他电解质、微量元素加入①之外的葡萄糖注射液或氨基酸注射液中；③用脂溶性维生素溶解水溶性维生素后，加入脂肪乳剂中；如果处方中不含脂肪乳，可将水溶性维生素加入5%葡萄糖注射液中溶解；复合维生素，可加入5%葡萄糖注射液或脂肪乳注射液中； b.上述药品加入一次性静脉营养输液袋顺序： ①先加入氨基酸或含磷酸盐氨基酸注射液；②再加入除脂肪乳注射液之外的其他液体；③待上述注射液全部注入静脉营养输液袋后，及时关闭相应两路输液管夹；④最后从另一路输液管单独注入脂肪乳注射液；⑤竖直一次性静脉营养输液袋，使加药口向上，挤压袋体排尽空气后关闭截流夹，将无菌帽套于加药口上 c.注意事项： ①调配全过程注意边加药边缓慢轻压袋体，使药液充分混匀；②磷与钙、钙与镁不可加入到同一载体中，避免生成沉淀；③葡萄糖注射液不宜直接与脂肪乳剂混合，以免影响其稳定性；④电解质不能直接加于脂肪乳中，以免破坏乳滴稳定性，导致破乳；⑤多种微量元素注射液与甘油磷酸钠注射液，应分别加入两瓶氨基酸，避免局部浓度过高发生变色反应；⑥不宜加入七大营养素之外的其它药物 | 现场抽查肠外营养液调配操作中的无菌技术和调配技巧 |  |  |
| 256 | 抗生素、危害药品调配操作 | 药品调配操作中要求如下； a.药品核对：按输液标签核对药品名称、规格、数量、有效期和药品外观完好性 b.配药器选择与使用：选择适宜规格的配药器或一次性无菌注射器，检查外包装，如有损坏或超过有效期的不得使用 c.每完成一组混合调配操作应立即清理工作台面，不得遗留与下一组调配作业无关的药品及物品，必要时用75%酒精擦拭消毒 d.调配过程中应注意无菌手套消毒，若出现污染或破损时，应立即更换；连续工作60分钟应更换无菌手套 | 现场抽查抗生素、危害药品调配操作 |  |  |
| 257 | 抗生素、危害药品调配操作 | 加药口消毒：先去除基础输液袋（瓶）加药处拉环及西林瓶的瓶盖，然后对橡胶塞或安瓿瓶颈进行消毒；消毒方法与注意事项： a.普通安瓿瓶，瓶颈先用酒精消毒，再用砂轮割锯约1/2周长，再次消毒后掰开，遵循“消-锯-消-掰”的原则 b.曲颈易折安瓿瓶，易折安瓿瓶颈用酒精消毒后直接掰开，遵循“消-掰”的原则 c.西林瓶、输液袋、输液瓶，用酒精棉签对加药口处胶塞由内向外旋转擦拭消毒，直至橡胶或铝盖外圈，遵循“由内向外”的原则 | 现场抽查抗生素、危害药品加药口消毒操作 |  |  |
| 258 | 抗生素、危害药品安瓿瓶的调配操作 | ①将配药器针头斜面向下插入安瓿瓶液面内，紧贴瓶颈口；②向外拉动注射器活塞抽取药液，并随之缓缓抬高安瓿瓶底，直至药液完全吸入针筒内；③排出针筒内空气；④将配药器内药液加入至输液袋（瓶）中应在工作台侧壁打开安瓿瓶，避免朝向人或高效过滤器方向；抽取药液量不得超过配药器容量的3/4 | 现场抽查抗生素、危害药品安瓿瓶的无菌技术和调配技巧 |  |  |
| 259 | 抗生素西林瓶的调配操作 | ①先用配药器向西林瓶内注入适量溶媒，然后回抽出等量气体；②轻轻摇动西林瓶或置于振荡器上助溶，至完全溶解；③再用配药器向西林瓶内注入所需药液量的等量空气，使药液自动吸入配药器中；④将配药器内药液注入基础输液袋（瓶）内，轻轻混匀至完全溶解向西林瓶内注入溶媒量不可过大，否则压力过大，易造成药液溅出；⑤如为正压西林瓶，需调成平衡压后再进行上述的操作。如先让西林瓶的空气自动流入注射器中 | 现场抽查抗生素调配操作中的无菌技术和调配技巧 |  |  |
| 260 | 危害药品负压西林瓶的调配操作 | ①用配药器向西林瓶内注入适量溶媒，然后回抽出等于或大于加入溶媒体积的气体，保持西林瓶内负压；②按药物制剂性质选择轻轻摇动、振荡器助溶或静置等方式，至完全溶解；③再次用配药器穿刺西林瓶胶塞，注意不得注入空气；拉住针栓缓慢抽出所需量液体；④将配药器内药液注入基础输液袋（瓶）内，轻轻混匀至完全溶解①先评估危害药品西林瓶自身压力；②加入西林瓶内溶媒量不可过大；③回抽药液时动作宜轻，以免产生气泡影响吸取药液量的准确性 | 现场抽查危害药品负压调配操作技术和技巧 |  |  |
| 说明 | 1、*普通调配区，指普通输液和肠外营养液调配操作间以及与其对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室和洁净区洗衣洁具间。 |  |  |  |  |
|  | 2、**抗生素和危害药品调配区，指抗生素和危害药品调配操作间以及与其对应的洁净区一次更衣室、洁净区二次更衣室和洁净区洗衣洁具间。 |  |  |  |  |